## Déclaration
Déclaration d’auto-évaluation
d’un logiciel de calcul selon le référentiel
de test 2023 de la marque BT
Société
Représentée par
Fonction
| Tel |  | Fax
Site internet
Logiciel et version évalués
Date de l’évaluation
La société …........................ déclare avoir effectué sur le logiciel désigné ci-dessus les tests du Guide
d’application de la Marque ELIE BT édition 2022, dont les résultats sont joints à cette
déclaration avec une fiche de renseignements sur le logiciel.
Elle déclare que les résultats obtenus et reportés dans les fiches de tests jointes sont conformes à ceux
attendus dans le référentiel technique de la Marque, ou le cas échéant au référentiel technique constitué
des normes applicables.
Les résultats qui ne sont pas conformes à ceux attendus dans le référentiel technique de la Marque sont
signalés et justifiés dans les fiches de tests jointes.
Elle reconnaît que la durée de validité de cette déclaration est de deux ans, à condition que les résultats et
leur visibilité dans le logiciel évalué restent inchangés dans les nouvelles versions diffusées du logiciel. En
cas de changement dans les deux ans, ou à échéance des deux ans, la société s’engage à fournir un
nouveau dossier ou à signaler au GIMELEC sa renonciation à l’usage de la Marque.
Elle s’engage à respecter le Règlement d’usage de la Marque ELIE BT et son Guide d’application.
date
| Cachet de l’entreprise | Signature du représentant de l’entreprise
Note on B9: Numéro de téléphone et Fax : Renseigner le numéro sans espace
Note on B31: Renseigner uniquement la ville
Note on B32: Renseigner uniquement la date

## Fiche renseignement
Fiche de renseignements sur le logiciel
Nom du logiciel :
Editeur du logiciel :
Caractéristiques des installations traitées :
- Tensions et fréquences :
- Schémas de liaison à la terre :
- Nature des sources :
- Polarité des circuits :
- Nature des canalisations :
- Nature des dispositifs de protections :
- Liste des facteurs de correction pris en compte sur les câbles :
- Liste des facteurs de correction pris en compte sur les canalisations préfabriquées :
- Liste des facteurs de correction pris en compte sur les protections :

## Enoncé fiche C1
Fiche de test 1, issue du guide AFNOR C15-500, annexe C.1
Schéma électrique de l’installation à calculer, extrait du guide C15-500 :
Remarque : pour la réalisation de ce test, la tolérance de 5% sur la section retenue n’est pas appliquée.

## Base ELIE fiche C1
Complément fiche C1 : Base ELIE BT
Pour l’étude des circuits Distri6, Term1, Term4 et Term5, il est demandé d’ajouter les références de matériels fictifs suivantes au logiciel afin que leurs caractéristiques techniques soient utilisées dans le calcul :
1) Boîtier moulé ELIE 160 3P :
|  | Pôles : 3 | In : 160A
Ith 0,4 à 1 x In
Img : 8 à 10 x In
|  | Icu 400V : 15kA | PdC 1P 230V : 15kA
2) Modulaires (tps de coupure magnétique 20ms)
|  | Gamme | Modèle 4P3d 25A courbe C (400V) | Modèle PhN 10A courbe C (230V)
|  | ELIE Basic | Icu 400V : 6kA | Icu 230V : 6kA
|  | ELIE Standard A | Icu 400V : 10kA | Icu 230V : 10kA
|  | ELIE Standard B | Icu 400V : 10kA | Icu 230V : 10kA
|  |  | PdC 1P 230V : 6kA | PdC 1P 230V : 6kA
|  | ELIE Standard C | Icu 400V : 10kA | Icu 230V : 10kA
|  |  | PdC 1P 230V : 6kA | PdC 1P 230V : 6kA
Filiation 400V :
|  | Amont : Aval : | Boîtier moulé ELIE 160
|  | ELIE Basic | 10kA
|  | ELIE Standard A | 15kA
|  | ELIE Standard B | 15kA
|  | ELIE Standard C | 15kA (10kA sur 1P en 230V)
Filiation 230V :
|  | Amont : Aval : | Boîtier moulé ELIE 160
|  | ELIE Basic | 10kA
|  | ELIE Standard A | 15kA
|  | ELIE Standard B | 15kA
|  | ELIE Standard C | 15kA (10kA sur 1P en 230V)
Courbes de limitation en contrainte thermique :
|  | ELIE Standard B 4P3d 25A |  | ELIE Standard B PhN 10A
|  | ELIE Standard C 4P3d 25A |  | ELIE Standard C PhN 10A
Nota : si un éditeur n'est pas en mesure d'ajouter ces produits fictifs à son logiciel, il est toléré qu'il fasse les tests avec des produits réels qui mènent aux mêmes vérifications et résultats dans les fiches de tests.

## Fiche C1
Paramètres généraux |  | Résultats attendus |  | Résultats logiciel évalué
|  |  |  | Résultats (ou param. forcé) | Valeurs automatiquee et critères si différente | Justification si résultats différents ou non visibles
Cmin | 0.9
Cmax | 1.1
Rho0Cu | 18.51
Transfo
S"kq max (kVA) | 200000 | Ik3max (kA) | 14.3407
S"kq min (kVA) | 6000 | Ik2max (kA) | 12.4194
U amont (V) | 20000 | Ik2min (kA) | 4.0374
Puissance (kVA) | 400 | Ik1max=Iefmax (kA) | 14.5891
Ukr (%) | 4 | Ik1min=Iefmin (kA) | 5.8909
Urt (V) | 410
Un (V) | 400
Distri 1
Tamb (°C) | 35 | k global | 0.768
Ib | 577
SLT | TNC | k temp | 0.96
Mode de Pose | 43 | k MdP | 1
| nappe | k groupnt | 0.8
| jointif | k THDi | 1
Longueur (m) | 10 | In ou Ir (A) | 598.5
Câbles | unipolaires | I'z (A) | 779.2969
| U1000R2V | Polarité prot | 3P3d
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 2x183,4
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 2x185
|  | SPEN (mm²) | 185
|  | Ik3max (kA) | 13.8842
|  | Ik2max (kA) | 12.0241
|  | Ik2min (kA) | 3.9873
|  | Ik1max=Iefmax (kA) | 13.2441
|  | Ik1min=Iefmin (kA) | 5.6136
|  | PdC >= | 13.8842
|  | PdC 1P 230V >= | 13.2441
|  | tmax PH Ik1 max amont | 3.0623
|  | tmax PH Ik2 min aval | 163.9887
|  | tmax PEN iefmax amont | 3.0623
|  | tmax PEN iefmin aval | 20.6829
|  | tmax contacts indir. (s) | 5
|  | DU approx (V) | 0.44195
|  | DU vect (V) | 0.44197
|  | DU approx (%) | 0.19137
|  | DU vect (%) | 0.19138
Distri 2
Tamb (°C) | 30 | k global | 0.73
Ib | 200
SLT | TNC | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
| Trèfle | k nappe jointif | 1
Circuits suppl | 5 | k groupnt | 0.73
espacement | jointif | k THDi | 1
couches | 1
Longueur (m) | 40 | In ou Ir (A) | 200
Câbles | unipolaires | I'z (A) | 273.9726
| U1000R2V | Polarité prot | 3P3d
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 72
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 95
|  | SPEN (mm²) | 95
|  | Ik3max (kA) | 10.3087
|  | Ik2max (kA) | 8.9276
|  | Ik2min (kA) | 3.5276
|  | Ik1max=Iefmax (kA) | 7.685
|  | Ik1min=Iefmin (kA) | 4.0541
|  | PdC >= | 13.8842
|  | PdC 1P 230V >= | 13.2441
|  | tmax PH Ik3 max amont | 0.89158
|  | tmax PH Ik1 min aval | 10.4571
|  | tmax PEN iefmax amont | 0.97985
|  | tmax PEN iefmin aval | 10.4571
|  | tmax contacts indir. (s) | 5
|  | DU approx (V) | 2.0864
|  | DU vect (V) | 2.0865
|  | DU approx (%) | 1.0948
|  | DU vect (%) | 1.0948
Term 1
Tamb (°C) | 30 | k global | 1
Ib | 25
SLT | TN-S | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
Circuits suppl | 0 | k groupnt | 1
|  | k THDi | 1
Longueur (m) | 30 | In ou Ir (A) | 25
Câbles | Multipolaires | I'z (A) | 25
| U1000R2V | Polarité prot | 4P3d
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 1.73
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 2.5
|  | S NE (mm²) | 2.5
|  | S PE (mm²) | 2.5
|  | Ik3max (kA) | 1.0726
|  | Ik2max (kA) | 0.92893
|  | Ik2min (kA) | 0.5863
|  | Ik1max=Iefmax (kA) | 0.54338
|  | Ik1min=Iefmin (kA) | 0.34674
|  | PdC >= | 10.3087
|  | PdC 1P 230V >= | 7.685
|  |  |  | Oui / Non | Motif de non conformité / Forme(s) de l'avertissement ou du refus sur la note de calcul.
Protection ELIE Standard A |  | Protection conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
I²t limitée
|  | Câble conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
Protection ELIE Standard B |  | Protection conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
I²t limitée
|  | Câble conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
Protection ELIE Standard C |  | Protection conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
I²t limitée
|  | Câble conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
|  | tmax PH Ik3 max amont | 0.00112
|  | tmax PH Ik1 min aval | 0.98997
|  | tmax PE iefmax amont | 0.0020153
|  | tmax PE iefmin aval | 0.98997
|  | tmax contacts indir. (s) | 0.4
|  | DU approx (V) | 6.5627
|  | DU vect (V) | 6.5789
|  | DU approx (%) | 3.9366
|  | DU vect (%) | 3.9436
Term 2
Tamb (°C) | 30 | k global | 0.88
SLT | TN | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
Circuits suppl | 1 (jointif) | k groupnt | 0.88
Nb Couches | 1 | k THDi | 1
Disj | Courbe D | Ib | 18.8677
Longueur (m) | 100 | In ou Ir (A) | 20
Câbles | Multipolaires | I'z (A) | 22.7273
| U1000R2V | Polarité prot | 3P
cos phi | 0.85 | Scalculée (mm²) | 1.4803
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 10
Moteur (kW) | 10
rendement | 0.9 | S PE (mm²) | 10
Cos phi dem | 0.3 | Ik3max (kA) | 1.2655
Id/In | 7 | Ik2max (kA) | 1.096
|  | Ik2min (kA) | 0.68833
Pas de LES possible |  | Ikefmax (kA) | 0.64373
|  | Iefmin (kA) | 0.41063
|  | PdC >= | 10.3087
|  | PdC 1P 230V >= | 7.685
|  | tmax PH Ik3 max amont | 0.01792
|  | tmax PH Ik2 min aval | 4.0194
|  | tmax PE iefmax amont | 0.032245
|  | tmax PE iefmin aval | 11.2945
|  | tmax contacts indir. (s) | 0.4
|  | DU approx (V) | 3.8792
|  | DU vect (V) | 3.89
|  | DU approx (%) | 2.7746
|  | DU vect (%) | 2.7793
|  | DU dem approx (V) | 10.3955
|  | DU dem vect (V) | 12.2917
|  | DU dem approx (%) | 5.5962
|  | DU dem vect (%) | 6.4173
Distri 3
Tamb (°C) | 30 | k global | 0.73
|  | Ib | 173.2051
SLT | TN | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
Circuits suppl | 5 | k groupnt | 0.73
espacement | jointif | k THDi | 1
couches | 1
Longueur (m) | 20 | In ou Ir (A) | 174
Câbles | Multi + PE sep | I'z (A) | 238.3562
| U1000R2V | Polarité prot | 3P3d
cos phi | 0.95 | Scalculée (mm²) | 66.8
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 70
|  | SPE (mm²) | 10
S (kVA) | 120 | Ik3max (kA) | 8.7268
coef surcharge ASI (n) | 2.2 | Ik2max (kA) | 7.5576
t maintient (s) | 0.1 | Ik2min (kA) | 3.256
|  | Ikefmax (kA) | 3.614
|  | Ikefmin (kA) | 2.1937
|  | PdC >= | 10.3087
|  | PdC 1P 230V >= | 7.685
|  | tmax PH Ik3 max amont | 0.8781
|  | tmax PE iefmax amont | 0.04836
|  | tmax PE iefmin aval | 0.5935
|  | tmax contacts indir. (s) | 5
|  | DU approx (V) | 1.2004
|  | DU vect (V) | 1.2004
|  | DU approx (%) | 1.6146
|  | DU vect (%) | 1.6146
Distri 4
Tamb (°C) | 30 | k global | 0.6132
Ib | 174 | Ib | 173.2051
SLT | TN-C | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
Circuits suppl | 5 | k groupnt | 0.73
espacement | jointif | k THDi | 0.84
couches | 1
Longueur (m) | 20 | In ou Ir (A) | 174
Câbles | Multipolaire | I'z (A) | 283.7573
| U1000R2V | Polarité prot | 3P3d
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 87.8309
THDi | 15 à 33% | Sphase (mm²) | 95
|  | SPEN (mm²) | 95
S (kVA) | 120 | Ik3max (kA) | 8.9998
|  | Ik2max (kA) | 7.7941
|  | Ik2min (kA) | 3.3035
|  | Ik1max=Iefmax (kA) | 6.22
|  | Ik1min=Iefmin (kA) | 3.4706
|  | PdC >= | 10.3087
|  | PdC 1P 230V >= | 7.685
|  | tmax PH Ik3 max amont | 1.6173
|  | tmax PH Ik2min aval | 15.7488
|  | tmax PE iefmax amont | 2.9102
|  | tmax PE iefmin aval | 14.2687
|  | tmax contacts indir. (s) | 5
|  | DU approx (V) | 0.90758
|  | DU vect (V) | 0.9076
|  | DU approx (%) | 1.4878
|  | DU vect (%) | 1.4879
Distri 5
Tamb (°C) | 30 | k global | 0.84
|  | Ib | 173.2051
SLT | TN-C | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
Circuits suppl | 0 | k groupnt | 1
|  | k THDi | 0.84
couches | 1
Longueur (m) | 15
Câbles | Multipolaire | I'z (A) | 207.1429
| U1000R2V | Polarité prot | 3P3d
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 53.59
THDi | 15 à 33% | Sphase (mm²) | 70
|  | SPEN (mm²) | 70
S (kVA) | 120 | Ik3max (kA) | 8.0099
|  | Ik2max (kA) | 6.9367
|  | Ik2min R2 (kA) | 3.1083
|  | Ik1max=Ikefmax (kA) | 5.2433
|  | Ik1min=Ikefmin R2 (kA) | 3.0304
|  | Ik2min (ILASI) (kA) | 0.53889
|  | Ik1min (ILASI) (kA) | 0.53889
|  | tmax PH Ik3 max amont | 1.1521
|  | tmax PH Ik1min aval | 321.3347
|  | tmax PEN iefmax amont | 2.412
|  | tmax PEN iefmin aval | 321.3347
|  | tmax contacts indir. (s) | 5
|  | DU approx (V) | 0.89456
|  | DU vect (V) | 0.89461
|  | DU approx (%) | 1.8752
|  | DU vect (%) | 1.8752
Term 3
Tamb (°C) | 30 | k global | 0.84
Ib (A) | 16
SLT | TN-S | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
Circuits suppl | 0 | k groupnt | 1
|  | k THDi | 0.84
couches | 1
Longueur (m) | 100 | In ou Ir (A) | 16
Câbles | Multipolaire | I'z (A) | 19.0476
| U1000R2V | Polarité prot | 4P3d
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 1.1149
THDi | 15 à 33% | Sphase (mm²) | 6
|  | SNe (mm²) | 6
|  | SPE (mm²) | 6
|  | Ik3max (kA) | 0.76644
|  | Ik2max (kA) | 0.66376
|  | Ik2min R2 (kA) | 0.421
|  | Ik1max=Iefmax (kA) | 0.40632
|  | Ik1min/Ikefmin R2 (kA) | 0.24706
|  | PdC >= | 8.0099
|  | PdC 1P 230V >= | 5.2433
|  | Ik2min ASI (kA) | 0.44993
|  | Ik1min ASI (kA) | 0.25977
|  | tmax PH Ik3 max amont | 0.010686
|  | tmax PH Ief min aval | 11.2316
|  | tmax PE iefmax amont | 0.024938
|  | tmax PE iefmin aval | 11.2316
|  | tmax contacts indir. (s) | 0.4
|  | DU approx (V) | 5.8628
|  | DU vect (V) | 5.8748
|  | DU approx (%) | 4.4138
|  | DU vect (%) | 4.4191
Distri 6
Tamb (°C) | 30 | k global | 0.75
Ib | 160
SLT | TNC | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
Trèfle
Circuits suppl | 4 | k groupnt | 0.75
espacement | jointif | k THDi | 1
couches | 1
Longueur (m) | 40 | In ou Ir (A) | 160
Câbles | unipolaires | I'z (A) | 213.333
| U1000R2V | Polarité prot | 3P3d
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 49
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 70
|  | SPEN (mm²) | 70
|  | Ik3max (kA) | 9.666
|  | Ik2max (kA) | 8.371
|  | Ik2min (kA) | 3.433
|  | Ik1max=Iefmax (kA) | 6.857
|  | Ik1min=Iefmin (kA) | 3.738
|  | PdC >= | 13.884
|  | PdC 1P 230V >= | 13.244
|  |  |  | Oui / Non | Motif de non conformité / Forme(s) de l'avertissement ou du refus sur la note de calcul.
Protection ELIE 160 |  | Protection conforme ? | Oui
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Sans objet
|  | tmax PH Ik3 max amont | 0.484
|  | tmax PH Ik1 min aval | 6.678
|  | tmax PEN iefmax amont | 0.532
|  | tmax PEN iefmin aval | 6.678
|  | tmax contacts indir. (s) | 5
|  | DU approx (V) | 2.194
|  | DU vect (V) | 2.194
|  | DU approx (%) | 1.142
|  | DU vect (%) | 1.142
Term 4
Tamb (°C) | 30 | k global | 1
Ib | 25
SLT | TN-S | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
Circuits suppl | 0 | k groupnt | 1
|  | k THDi | 1
Longueur (m) | 30 | In ou Ir (A) | 25
Câbles | Multipolaires | I'z (A) | 25
| U1000R2V | Polarité prot | 4P3d
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 1.73
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 2.5
|  | S NE (mm²) | 2.5
|  | S PE (mm²) | 2.5
|  | Ik3max (kA) | 1.06
|  | Ik2max (kA) | 0.918
|  | Ik2min (kA) | 0.58
|  | Ik1max=Iefmax (kA) | 0.537
|  | Ik1min=Iefmin (kA) | 0.343
|  | K²S² (A²s) | 119025
|  | PdC >= | 9.666
|  | PdC 1P 230V >= | 6.857
|  |  |  | Oui / Non | Motif de non conformité / Forme(s) de l'avertissement ou du refus sur la note de calcul.
Protection ELIE Basic |  | Protection conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
I²t limitée
|  | Câble conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
Protection ELIE Standard A |  | Protection conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
I²t limitée
|  | Câble conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
Protection ELIE Standard B |  | Protection conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
|  | I²t limitée | 285503
|  | Câble conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
Protection ELIE Standard C |  | Protection conforme ? | Oui
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Sans objet
|  | I²t limitée | 96080
|  | Câble conforme ? | Oui
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Sans objet
|  | tmax PH Ik3 max amont | 0.001
|  | tmax PH Ik1 min aval | 1.014
|  | tmax PE iefmax amont | 0.003
|  | tmax PE iefmin aval | 1.014
|  | tmax contacts indir. (s) | 0.4
|  | DU approx (V) | 6.563
|  | DU vect (V) | 6.579
|  | DU approx (%) | 3.983
|  | DU vect (%) | 3.99
Term 5
Tamb (°C) | 30 | k global | 1
Ib | 10
SLT | TN-S | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
Circuits suppl | 0 | k groupnt | 1
|  | k THDi | 1
Longueur (m) | 30 | In ou Ir (A) | 10
Câbles | Multipolaires | I'z (A) | 10
| U1000R2V | Polarité prot | P+N
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 0.32
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 1.5
|  | S NE (mm²) | 1.5
|  | S PE (mm²) | 1.5
|  | Ik1max=Iefmax (kA) | 0.33
|  | Ik1min=Iefmin (kA) | 0.211
|  | K²S² (A²s) | 42849
|  | PdC >= | 6.857
|  | PdC 1P 230V >= | 6.857
|  |  |  | Oui / Non | Motif de non conformité / Forme(s) de l'avertissement ou du refus sur la note de calcul.
Protection ELIE Basic |  | Protection conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
I²t limitée
|  | Câble conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
Protection ELIE Standard A |  | Protection conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
I²t limitée
|  | Câble conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
Protection ELIE Standard B |  | Protection conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
|  | I²t limitée | 119976
|  | Câble conforme ? | Non
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Oui
Protection ELIE Standard C |  | Protection conforme ? | Oui
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Sans objet
|  | I²t limitée | 34285
|  | Câble conforme ? | Oui
|  | Avertissement ou refus visible sur note de calcul imprimée ? | Sans objet
|  | tmax PH Ik3 max amont | 0.001
|  | tmax PH Ik1 min aval | 0.962
|  | tmax PE iefmax amont | 0.001
|  | tmax PE iefmin aval | 0.962
|  | tmax contacts indir. (s) | 0.4
|  | DU approx (V) | 8.738
|  | DU vect (V) | 8.767
|  | DU approx (%) | 4.925
|  | DU vect (%) | 4.938

## Enoncé fiche C2
Fiche de test 2, issue du guide AFNOR C15-500, annexe C.2
Schéma électrique de l’installation à calculer, extrait du guide C15-500 :

## Fiche C2
Paramètres généraux |  | Résultats attendus |  | Résultats logiciel évalué
|  |  |  | Résultats (ou param. forcé) | Valeurs automatiquee et critères si différente | Justification si résultats différents ou non visibles
Cmin | 0.9
Cmax | 1.1
Rho0Cu | 18.51
Groupe
Puissance (kVA) | 400
x0 (%) | 6 | Ik3max (kA) | 3.7358
x'd (%) | 20 | Ik2max (kA) | 3.2353
x"d (%) | 17 | Ik2min (kA) | 2.25
|  | Ik1max (kA) | 4.7631
Cos phi | 0.8 | Ik1min (kA) | 3.3888
Urgs (V) | 410
Un (V) | 400
Distri 1
Tamb (°C) | 35 | k global | 0.768
Ib | 577 | k temp | 0.96
SLT | TNC | k MdP | 1
Mode de Pose | 43 | k groupnt | 0.8
| nappe | k THDi | 1
jointif
Longueur (m) | 10 | In ou Ir (A) | 598.5
Câbles | unipolaires | I'z (A) | 779.2969
| U1000R2V | Polarité prot | 3P3d
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 2x183,4
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 2x185
|  | SPEN (mm²) | 185
|  | Ik3max (kA) | 3.7111
|  | Ik2max (kA) | 3.2139
|  | Ik2min (kA) | 2.2373
|  | Ik1max=Iefmax (kA) | 4.6438
|  | Ik1min=Iefmin (kA) | 3.3143
|  | PdC >= | 4.6438
|  | PdC 1P 230V >= | 4.6438
|  | tmax PH Ik1 max amont | 28.7286
|  | tmax PH Ik2 min aval | 130.2076
|  | tmax PEN iefmax amont | 28.7286
|  | tmax PEN iefmin aval | 59.3376
|  | tmax contacts indir. (s) | 5
|  | DU approx (V) | 0.44195
|  | DU vect (V) | 0.44197
|  | DU approx (%) | 0.19137
|  | DU vect (%) | 0.19138
Distri 2
Tamb (°C) | 30 | k global | 0.73
Ib | 200
SLT | TNC | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
| Trèfle | k groupnt | 0.73
Autres cicruits | 5 | k THDi | 1
jointif
Longueur (m) | 40 | In ou Ir (A) | 200
Câbles | unipolaires | I'z (A) | 273.9726
| U1000R2V | Polarité prot | 3P3d
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 71.99
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 95
|  | SPEN (mm²) | 95
|  | Ik3max (kA) | 3.522
|  | Ik2max (kA) | 3.0501
|  | Ik2min (kA) | 2.1347
|  | Ik1max=Iefmax (kA) | 4.005
|  | Ik1min=Iefmin (kA) | 2.8683
|  | PdC >= | 4.6438
|  | PdC 1P 230V >= | 4.6438
|  | tmax PH Ik1 max amont | 7.97
|  | tmax PH Ik2 min aval | 37.7165
|  | tmax PEN iefmax amont | 7.97
|  | tmax PEN iefmin aval | 20.8909
|  | tmax contacts indir. (s) | 5
|  | DU approx (V) | 2.0864
|  | DU vect (V) | 2.0865
|  | DU approx (%) | 1.0948
|  | DU vect (%) | 1.0948
Term 1
Tamb (°C) | 30 | k global | 1
Ib | 25
SLT | TNS | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
| Trèfle | k groupnt | 1
Autres cicruits | 0 | k THDi | 1
Longueur (m) | 30 | In ou Ir (A) | 25
Câbles | multipolaire | I'z (A) | 25
| U1000R2V | Polarité prot | 4P3d 4P4d
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 1.73
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 2.5
|  | SNe (mm²) | 2.5
|  | SPE (mm²) | 2.5
|  | Ik3max (kA) | 1.0496
|  | Ik2max (kA) | 0.90901
|  | Ik2min (kA) | 0.58589
|  | Ik1max (kA) | 0.54513
|  | Ik1min (kA) | 0.34926
|  | Iefmax (kA) | 0.54513
|  | Iefmin (kA) | 0.34926
|  | PdC >= | 4.005
|  | PdC 1P 230V >= | 4.005
|  | tmax PH Ik1 max amont | 0.0074203
|  | K2S2 > I²t limité (A²s) | 119025
|  | tmax PH Ik1 min aval | 0.97575
|  | tmax PE iefmax amont | 0.0074203
|  | K2S2 > I²t limité (A²s) | 119025
|  | tmax PE iefmin aval | 0.97575
|  | tmax contacts indir. (s) | 0.4
|  | DU approx (V) | 6.5627
|  | DU vect (V) | 6.5789
|  | DU approx (%) | 3.9366
|  | DU vect (%) | 3.9436
Term 2
Tamb (°C) | 30 | k global | 0.88
SLT | TN | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
|  | k groupnt | 0.88
Autres cicruits | 1 (jointif) | k THDi | 1
Disj. | Courbe D | Ib | 18.8677
Longueur (m) | 100 | In ou Ir (A) | 20
Câbles | multipolaire | I'z (A) | 22.7273
| U1000R2V | Polarité prot | 3P
cos phi | 0.85 | Scalculée (mm²) | 1.4803
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 10
Moteur (kW) | 10 | SPE (mm²) | 10
rendement | 0.9
Cos phi dem | 0.3 | Ik3max (kA) | 1.2146
Id/In | 7 | Ik2max (kA) | 1.0519
|  | Ik2min (kA) | 0.68191
Pas de LES possible |  | Iefmax (kA) | 0.64331
|  | Iefmin (kA) | 0.41323
|  | PdC >= | 4.005
|  | PdC 1P 230V >= | 4.005
|  | tmax PH Ief max amont | 0.11873
|  | K2S2 > I²t limité (A²s) | 1904400
|  | tmax PE iefmax amont | 0.11873
|  | tmax PE iefmin aval | 11.1525
|  | tmax contacts indir. (s) | 0.4
|  | DU approx (V) | 3.8792
|  | DU vect (V) | 3.89
|  | DU approx (%) | 2.7746
|  | DU vect (%) | 2.7793
|  | DU dem approx (V) | 10.3955
|  | DU dem vect (V) | 12.2917
DU dem vect (%)

## Enoncé fiche C3
Fiche de test 3, issue du guide AFNOR C15-500, annexe C.3
Fiche de test 3, issue du guide AFNOR C15-500, annexe C.3
Schéma électrique de l’installation à calculer, extrait du guide C15-500 :

## Fiche C3
Paramètres généraux |  | Résultats attendus |  | Résultats logiciel évalué
|  |  |  | Résultats (ou param. forcé) | Valeurs automatiquee et critères si différente | Justification si résultats différents ou non visibles
Cmin | 0.9
Cmax | 1.1
Rho0Cu | 18.51
Transfo
S"kq max (kVA) | 200000 | Ik3max (kA) | 14.3407
S"kq min (kVA) | 6000 | Ik2max (kA) | 12.4194
U amont (V) | 20000 | Ik2min (kA) | 4.0374
Puissance (kVA) | 400 | Ik1max (kA) | 14.5891
Ukr (%) | 4 | Ik1min (kA) | 5.8909
Urt (V) | 410
Un (V) | 400 | Spo (mm²) | 50
Distri 1
Tamb (°C) | 35 | k global | 0.768
Ib | 577
SLT | ITAN | k temp | 0.96
Mode de Pose | 43 | k MdP | 1
| nappe | k groupnt | 0.8
| jointif | k THDi | 1
Longueur (m) | 10 | In ou Ir (A) | 598.5
Câbles | unipolaires | I'z (A) | 779.2969
| U1000R2V | Polarité prot | 4P4d
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 2x183,4
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 2x185
|  | SNE (mm²) | 185
|  | Ik3max (kA) | 13.8842
|  | Ik2max (kA) | 12.0241
|  | Ik2min (kA) | 3.9873
|  | Ik1max (kA) | 13.2441
|  | Ik1min (kA) | 5.6136
|  | PdC >= | 13.8842
|  | PdC 1P 230V >= | 13.2441
|  | tmax PH Ik1 max amont | 3.0623
|  | tmax PH Ik2 min aval | 163.9887
|  | tmax NE Ik1max amont | 3.0623
|  | tmax NE Ik1min aval | 20.6829
|  | tmax contacts indir. (s) | 5
|  | DU approx (V) | 0.44195
|  | DU vect (V) | 0.44197
|  | DU approx (%) | 0.19137
|  | DU vect (%) | 0.19138
Distri 2
Tamb (°C) | 30 | k global | 0.73
Ib | 200
SLT | ITAN | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
| Trèfle | k nappe jointif | 1
Circuits suppl | 5 | k groupnt | 0.73
espacement | jointif | k THDi | 1
couches | 1
Longueur (m) | 40 | In ou Ir (A) | 200
Câbles | unipolaires | I'z (A) | 273.9726
| U1000R2V | Polarité prot | 4P4d
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 72
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 95
|  | SNE (mm²) | 95
|  | SPE calc | 13.5725
|  | SPE | 16
|  | Ik3max (kA) | 10.3087
|  | Ik2max (kA) | 8.9276
|  | Ik2min (kA) | 3.5276
|  | Ik1max (kA) | 7.685
|  | Ik1min (kA) | 4.0541
|  | Ief min (kA) | 1.13
|  | PdC >= | 13.8842
|  | PdC 1P 400V >= | 3.4711
|  | tmax PH Ik3 max amont | 0.89158
|  | tmax PH Ik1 min aval | 10.4571
|  | tmax PE iefmin aval | 3.8183
|  | tmax contacts indir. (s) | 5
|  | DU approx (V) | 2.0864
|  | DU vect (V) | 2.0865
|  | DU approx (%) | 1.0948
|  | DU vect (%) | 1.0948
Term 1
Tamb (°C) | 30 | k global | 1
Ib | 25
SLT | ITAN | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
Circuits suppl | 0 | k groupnt | 1
|  | k THDi | 1
Longueur (m) | 30 | In ou Ir (A) | 25
Câbles | Multipolaires | I'z (A) | 25
| U1000R2V | Polarité prot | 4P4d
cos phi | 0.92 | Scalculée (mm²) | 1.73
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 2.5
|  | S NE (mm²) | 2.5
|  | S PE (mm²) | 2.5
|  | Ik3max (kA) | 1.0726
|  | Ik2max (kA) | 0.92893
|  | Ik2min (kA) | 0.5863
|  | Ik1max (kA) | 0.54338
|  | Ik1min (kA) | 0.34674
|  | Iefmin (kA) | 0.15939
|  | PdC >= | 10.3087
|  | PdC 1P 400V >= | 2.5772
|  | tmax PH Ik3 max amont | 0.00112
|  | tmax PH Ik1 min aval | 0.98997
|  | tmax PE iefmax aval | 0.0020153
|  | tmax PE iefmin aval | 4.6848
|  | K2S2 PH (A²s) | 119025
|  | tmax contacts indir. (s) | 0.4
|  | DU approx (V) | 6.5627
|  | DU vect (V) | 6.5789
|  | DU approx (%) | 3.9366
|  | DU vect (%) | 3.9436
Term 2
Tamb (°C) | 30 | k global | 0.88
Ib | 18.8677
SLT | ITAN | k temp | 1
Mode de Pose | 13 | k MdP | 1
Circuits suppl | 1 (jointif) | k groupnt | 0.88
Nb Couches | 1 | k THDi | 1
Disj | Courbe D | Ib | 18.8677
Longueur (m) | 100 | In ou Ir (A) | 20
Câbles | Multipolaires | I'z (A) | 22.7273
| U1000R2V | Polarité prot | 3P
cos phi | 0.85 | Scalculée (mm²) | 1.4803
THDi | <15% | Sphase (mm²) | 10
Moteur (kW) | 10
rendement | 0.9 | S PE (mm²) | 10
Cos phi dem | 0.3 | Ik3max (kA) | 1.2655
Id/In | 7 | Ik2max (kA) | 1.096
|  | Ik2min (kA) | 0.68833
Pas de LES possible
|  | Iefmin (kA) | 0.18605
|  | PdC >= | 10.3087
|  | PdC 1P 400V >= | 2.5772
|  | tmax PH Ik3 max amont | 0.01792
|  | tmax PH Ik2 min aval | 4.0194
|  | tmax PE iefmin aval | 55.0151
|  | K2S2 PH (A²s) | 1904400
|  | tmax contacts indir. (s) | 0.4
|  | DU approx (V) | 3.8792
|  | DU vect (V) | 3.89
|  | DU approx (%) | 2.7746
|  | DU vect (%) | 2.7793
|  | DU dem approx (V) | 10.3955
|  | DU dem vect (V) | 12.2917
|  | DU dem approx (%) | 5.5962
|  | DU dem vect (%) | 6.4173