## INTRODUCTION BACS FLEX READY
Référentiel BACS Flex Ready ® GIMELEC - Retrouver tous les documents à jour et téléchargeables sur le lien https://gimelec.fr/flexready
Le référentiel BACS Flex Ready ® du GIMELEC
Proposé dans le cadre de la marque collective Flex Ready®
Ce référentiel est proposé par le GIMELEC dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la marque Flex Ready ®.
Il vise à faciliter le déploiement des systèmes de pilotage des consommations d’électricité dans les bâtiments tertiaires publics et privés de France, selon les objectifs nationaux de sobriété, de flexibilité électrique et de décarbonation, et ce, conformément aux engagements de la filière.
Il est un support pragmatique à disposition des maitres d'ouvrage et gestionnaires de bâtiments pour faciliter leur expression de besoin, ainsi qu’à tous les acteurs impliqués dans la conception, la mise en service, le commissionnement, l’exploitation et la maintenance des BACS. Il s'adresse également aux opérateurs d'effacement qui souhaitent s'interfacer avec le BACS FlexReady®.
Il tient compte des normes et réglementations en vigueur et constitue le prérequis technique minimal pour doter le bâtiment d’une capacité de gestion énergétique performante pour consommer mois d’énergie et au bon moment, quand elle est moins chère et moins carbonée.
Ce fichier excel s'adresse plus particulièrement aux fournisseurs de solutions BACS. Cette version pilote est destinée à être testée sur le terrain dans les mois qui viennent et s’enrichira des retours d’expérience autant que nécessaire.
REFERENTIEL BACS Flex Ready ® GIMELEC - septembre 2025 (version pilote)

## SPECIFICATIONS BACS FLEX READY
Spécifications du BACS Flex Ready®
Original à jour téléchargeable sur https://gimelec.fr/flexready
Cette liste établit les fonctionnalités minimales pour que le BACS Fmex Ready ® assure ses fonctions de régulation, de gestion technique et de communication conformément aux normes en vigueur et à la réglementation.
SPECIFICATIONS
REGULATION | Chauffage | Régulation centralisée automatique avec capteurs
Régulation en fonction de la température extérieure
Régulation des émetteurs pièce par pièce
Régulation automatique avec programme quotidien dans chaque zone
Si plusieurs générateurs de chaleur, régulation combinée
| Climatisation et autres systèmes de refroidissement | Régulation centralisé automatique avec capteurs
Régulation en fonction de la température extérieure
Régulation pièce par pièce des émetteurs
Régulation automatique avec programme quotidien dans chaque zone
Si plusieurs générateurs de froids, régulation combinée
Régulation des refroidisseurs d'eau basée sur le besoin
| Ventilation | Régulation automatique et programmation centralisées
Régulation en fonction du débit d'air extérieur
Régulation automatique de la température d'air introduit et de l'humidité
Optimisation de la température de l'air ambiant (dans le cas air/eau)
Régulation de l'humidité en fonction du point de rosée
Protection contre le givre, régulation de surchauffe, refroidissement naturel nocturne
Régulation combinée partielle des systèmes CVC
| Eau chaude sanitaire | Régulation automatique avec programme quotidien
| Eclairage | Interrupteur manuel avec signal d'extinction
Régulation de l'intensité lumineuse centralisée et piece par piece
| Stores | Commande automatique des stores
| IRVE | Commande marche arret et modulation de l'IRVE
| Stockage (optionnel) | Capacité à piloter un système de stockage électrochimique et/ou thermique
GESTION DE L'ENERGIE ET SUPERVISION | Gestion technique centralisée | Gestion des points de consigne de tous les équipements
Gestion des plages horaires
Gestion des défauts et des alarmes (Supervision)
| Données énergétiques (EMS) | Suivi, enregistrement et analyse des données réalisé par zone fonctionnelle
Suivi, enregistrement et analyse des données réalisé en continu et à pas de temps horaire
Données énergétiques conservées et accessibles pendant 5 ans
Plan de mesurage des énergies défini
| Prédictions de flexibilité (optionnel) | Mise à disposition de forecasts de capacité de flexibilité
COMMUNICATION | Système de communication | Mise en réseau informatique de la gestion technique centralisée
Interopérabilité (extraction des données de la GTC)
COMMUNICATION SELON LA MARQUE Flex Ready ® | Echange des donnés de flexibilité | Accès à internet
Intégration de l'API Flex Ready ® Opérateur de flexibilité + délivrance du certificat de test réussi
|  | Intégration de l'API Flex Ready ® Fournisseur * + délivrance à terme du certificat de test réussi | *l'API Fournisseur étant en préparation, seul un test de connexion est intégré dans cette version pilote > a venir prochainement ainsi que le test associé
Intégration de l'API ecowatt de RTE
Présentation des points de contrôle cyber effectivement intégrés parmi ceux préconisés par le socle de référence cyber BACS Flex Ready ®
Intégration des fonctionalités vers le compteur spécifiées par ENEDIS : Optionnel
RECOMMANDATIONS |  | Recommandations du constructeur pour la bonne mise en service, le commissionnement, la maintenance, la mise à jour et l'exploitation du BACS Flex Ready ® (référentiels communs à venir)
REFERENTIEL BACS Flex Ready ® GIMELEC - septembre 2025 (version pilote)

## SPEC API OPERATEUR FLEX READY
API Flex Ready ® BACS - Opérateur de flexibilité
Original à jour téléchargeable sur https://gimelec.fr/flexready
Gestion Flexibilité par BACS – API
Cette note propose une définition des API utilisées pour interfacer les BACS avec les opérateurs de flexibilité.
Ces API sont définies en fonction des niveaux de fonctionnalité identifiés pour la fonction BEMS des BACS.
Chaque niveau de fonctionnalité est associé à un engagement contractuel.
Ce document est une première spécification de l'interface BACS-Agrégateur. Elle intègre les éléments de la normes IEC 62746-4 qui sont pertinents sur le cas d'usage. Cette spécification pourra évoluer après les premiers retours d’expérience, pour enrichir les services de flexibilité pris en compte et pour suivre les évolutions de la norme. Dans la mesure du possible, une compatibilité ascendante sera assurée.
Cette version est complétée par la définition des protocoles associés aux requêtes. A chaque requête est associé un timeout. L’émetteur ne doit pas répéter la requête avant l'expiration du timeout.
1. Ce qu'est une API[1].
Une API (Application Programming Interface) est l'interface que propose un serveur pour donner accès ou recevoir des informations d'un logiciel client externe.
Une API est donc composée:
- a: d'un logiciel sur le serveur (type script php) qui va exécuter une requête et retourner une informations
- b: d'une définition du format de la requête envoyée (par exemple sous forme de POST ou GET https)
- c: de la façon dont le client appelle cette fonctionnalité : c'est la partie visible de l'API
- d: d'une implémentation de cet appel de fonction (par exemple sous forme de librairie fournie).
Par exemple, une API pour obtenir du serveur d'un agrégateur la période et le niveau des demandes de flexibilité prévues pour ce BACS pour un jour donné:
c: func getFlexRequests(bacs: BACSID, day: Date) → [(debut: Heure, fin: Heure, puissance: FloatQuantity)]
· l'appel doit envoyer la référence du BACS, la date concernée,
· En retour, le serveur envoie, si il y en a, l'ensemble des demandes sur la journée concernée, avec la période horaire de demande de flex et le niveau de réduction en kW. Si aucune demande, renvoie un tableau vide.
a: le logiciel sur le serveur va chercher dans sa base de données les demandes associées à ce BACS.
b et d: c'est l'implémentation de la requête, qui pourra être disponible dans des libraries (“stack FlexReady”).
1. Rappel : Paramètres caractéristiques du BACS.
2 paramètres principaux sont à prendre en compte:
- la capacité du BACS d'établir une prévision de ses consommations futures (horizon H + 2 à J + 2), potentiellement par usage
- le choix du gestionnaire du bâtiment de s'engager sur un niveau de flexibilité.
Trois niveaux de BACS considérés
Niveau 1 : BACS sans capacité de prévision – pas d'engagement contractuel de flexibilité
Niveau 2: BACS sans capacité de prévision, avec engagement contractuel de flexibilité
Niveau 3: BACS avec capacité de prévision avec engagement contractuel de flexibilité
Les API sont cumulatives (niveau 2: le niveau 1 plus le spécifique du niveau 2).
Les API sont sécurisées, selon les exigences de cyber sécurité définies dans un document séparé.
La norme IEC 62746-4 définit dans l'annexe A la séquence d'échanges entre les acteurs pour le Use case: Incentive-based building energy management L'API flexREADY se base sur cette séquence (jointe en fin de document) pour les échanges qu'elle traite.
2. Data model
Autant que possible, le Data model utilisé est celui de la norme 62746-4.
D'une façon générale, le BACS dispose d'un identifiant BACSID, attribué lors de l'enregistrement FlexReady®. Cet identifiant doit être unique (UUID – cf norme 62746-4 §5.1 Master resource identifiers).
Le BACS contrôle des Assets, qui peuvent correspondre à un périmètre fonctionnel (Chauffage, IRVE…) ou à des zones du bâtiment, voire le bâtiment entier.
Le nom d'asset « WholeBuilding » est réservé pour le cas où le seul asset pris en compte est le bâtiment entier. Dans ce cas, aucun autre assetID n'est défini.
Les identifiants AssetID des Assets sont définis par le gestionnaire du BACS. Ils sont communiqués à l'opérateur dans le contrat. Ces identifiants peuvent être identiques entre 2 BACS (ils ne sont pas gérés par FlexReady). Différents Assets peuvent être gérés par différents opérateurs de flexibilité : l'API est ouverte à cette possibilité.
Une est exprimée en heure GMT. Les dates sont au format ISO 8601 :
Ainsi, pour les jours de la semaine : 1: lundi, 2 : mardi, … 7 : dimanche
Conformément à la norme IEC 62746-4, FloatQuantity est une valeur accompagnée d'une unité et d'un multiplicateur (k, M, …)
Une PowerTimeSeries de puissance est une séquence [puissance: FloatQuantity, date: Date, debut: Heure, fin: Heure]. Cette séquence peut n'être constituée que d'un seul point.
Une requête de flexibilité correspond à un FlexProductType. Dans cette version de l'API, 2 types sont utilisés, selon l'horizon de temps de la requête:
- WID : Wholesale IntraDay Market
- WDA : WholesaleDay ahead Market
La version européenne de la norme prévoit l'utilisation de TimeSeries. Cette notion est donc introduite dans la spécification, la série pouvant être limitée à 1 seul point.
Certaines API retournent un code :
A ce stade, les API n'autorisent pas de données supplémentaires ; une analyse de l'impact cyber sécurité sera faite pour définir dans quelles conditions des variables supplémentaires pourraient être introduites par l'utilisateur.
3. API Niveau 1
Le BACS n'a pas la capacité d'estimer sa consommation à venir. Le bâtiment ne peut donc s'engager contractuellement avec l'opérateur de flexibilité, mais simplement de faire ses best efforts.
• Potentiel des assets du bâtiment : l'opérateur interroge le serveur du bâtiment ; l'API fournit une information statique à l'opérateur, sur le potentiel théorique des assets qui peuvent entrer dans la flexibilité (qui peut être évaluée selon les méthodes GOFlex).
func getBACSAssets(bacs: BACSID) → [(asset: AssetID, flexProduct : FlexProductType, potentiel: [PotentielFlex])]
Protocole : Timeout : 60s (équivalent à celui d'une requête de page web). En cas de non réponse, un message d'erreur est généré et loggé. Si le BACSID est erroné, le BACS retourne une liste vide (besoin de code erreur?).
L'API fournit un tableau donnant pour chaque asset un potentiel de flex, en indiquant pour quel type de service de flexibilité.
Potentiel est un tableau de PotentielFlex (plusieurs éléments si on distingue en fonction de la saisonnalité par exemple). Dans la version 1, une seule valeur de potentiel, à l'instant de la requête. Le niveau de confiance n'est pas exploité en V1.
PotentielFlex est une structure de données contenant : la puissance, le délai de mobilisation (par défaut: 1 h), la durée max, le nombre d'activations dans la journée (par défaut 1, seule valeur acceptée en V1), les périodes horaires, optionnellement un niveau de confiance sur la mise en œuvre (exclu en V1). Le potentiel est celui valable à date.
PotentielFlex :
Par exemple :
yearPeriod : ( 2025-03-25, 2025-06-30)
ActivationPeriods : (months : [3, 4, 6], weekDay : [6,7], hours: [10, 17]) : la flex peut être activée (sur cette période de l'année, tous les mois sauf Mai, les samedis et dimanche, à 10h GMT et 17h GMT, pour une durée maxDuration
Les différentes yearPeriod doivent être cohérentes. En cas d'incohérence(par ex : un instant donné apparaissant dans 2 PotentielFlex), le résultat n'est pas garanti (en général, le premier qui correspond à la période sera pris en compte).
Un assetID est prédéfini pour le bâtiment complet. Si cet asset existe, la liste des assets en réponse ne doit contenir que seul asset.
• Consigne envoyée au BACS : L'opérateur envoie une demande au BACS (et génère un identifiant pour la requête) pour une période donnée, par asset (l'Asset peut être le bâtiment complet) ; mais sans avoir de garantie de respect. Pas de réponse attendue excepté un accusé de réception (ou notification d'erreur dans les données) qui permet à l'opérateur de relancer (1 fois en V1) sa requête en cas de non réponse ou d'erreur.
func askFlex(requestID: String, bacs: BACSID, asset: AssetID, flexProduct : FlexProductType, puissance: PowerTimeSeries) → Ack.
Ack indique la bonne réception et le fait que le BACS ne s'engage pas (car niveau 1) : recuSansEngagement.
Protocole : Timeout : 5s. Le BACS n'a pas d'évaluation à faire, il indique seulement que la demande a été reçue, afin de permettre à l'opérateur d'intégrer cette requête dans ses calculs de potentiel de flex.
Le BACS a pu vérifier que la demande est cohérente avec le potentiel de flex. Sinon, ne répond pas, ce qui annule la requête.
• Confirmation envoyée au BACS : L'opérateur envoie au BACS qu'il a retenu dans son plan (en fonction de son analyse de probabilité de mise en œuvre par le bâtiment) la confirmation de la demande. La requête est envoyée en tenant compte du délai de mobilisation. Le BACS n'a pas d'engagement d’exécution. Pas de réponse attendue excepté un accusé de réception. Le requestID (UUID généré par l’émetteur) permet de garder une référence de la requête.
func confirmFlexRequest(requestID: String, bacs: BACSID, asset: AssetID, flexProduct : FlexProductType, puissance: PowerTimeSeries) → Ack
Protocole : Timeout : 5s. Le BACS n'a pas d'évaluation à faire, il indique seulement que la demande est enregistrée et qu'il fera ses best efforts pour la satisfaire (l'incentive étant la rémunération prévue dans le contrat) En cas de non réponse, l'agrégateur exclue cette requête de ses potentiels de flex.
• Annulation requête : absent en V1
func cancelFlexRequest(requestID: String) → Ack
• Reporting du réalisé : L'opérateur demande au BACS la courbe de puissance appelée (à un pas de temps de 15') sur la période de la requête de flexibilité, pour l'Asset considéré. Le BACS répond par un tableau donnant, au pas d’échantillonnage retenu (15'), la puissance appelée par Asset (note : bacs: BACSID, asset: AssetID rappelés par sécurité, mais normalement redondant avec requestID. La définition du calcul du réalisé est à préciser dans le contrat. En V1: valeur moyenne (donc energie) de la puissance sur la période.
func realiseFlexRequest(requestID: String, bacs: BACSID, asset: AssetID) → [(requestID: String, reported : PowerTimeSeries)]
Protocole : Timeout : 15'. Le BACS doit collecter des données (éventuellement lecture du compteur), ce qui justifie le timeout important. En cas de non réponse, l'agrégateur répète au maximum 1 fois sa requête puis génère un message d'erreur pour log. Si l'opérateur détecte une puissance > potentiel de flex de l'asset : générer erreur dans le log.
4. API Niveau 2
Le BACS n'a pas la capacité d'estimer sa consommation ni donc sa flexibilité à venir. Le bâtiment délègue cette prévision à l'opérateur pour s'engager contractuellement avec l'opérateur de flexibilité.
Au niveaux 2 et 3, une proposition de flexibilité peut être accompagnée d'une proposition de prix. Le BACS acceptera la proposition ou la rejettera en tenant éventuellement compte de cette proposition.
• Potentiel des assets du bâtiment : idem niveau 1
• Consommation instantanée par asset (moins d'une heure d'ancienneté) des assets qui peuvent entrer dans la flexibilité, à l'heure de la requête
func getBACSAssetsConsos(bacs: BACSID) → [(asset: AssetID, date: Date, heure: Heure, conso: FloatQuantity)]
Protocole : Timeout : 15'. Le BACS doit collecter des données (éventuellement interrogation des assets), ce qui justifie le timeout important. En cas de non réponse, l'agrégateur répète au maximum 1 fois sa requête puis génère un message d'erreur pour log.
• Consommation historique des assets.
Le BACS a archivé ses consommations sur une durée d'historique à définir (dans le contrat, minimum 1 mois), en tant que valeur moyenne (ou pMax ultérieurement) sur un pas de temps (1 heure) défini dans le contrat. L'opérateur peut récupérer cet historique (par asset), ce qui lui donne une information très importante pour construire sa prévision:
func getBACSAssetsHisto(bacs: BACSID, asset: AssetID) → [(date: Date, heure: Heure, conso: FloatQuantity)]
Protocole : Timeout : 60s. En cas de non réponse, un message d'erreur est généré et loggé. Si le BACSID ou l'AssetID est erroné, le BACS retourne une liste vide (besoin de code erreur?).
Un historique de 1 mois correspond à 720 valeurs par asset.
• L'opérateur envoie une proposition au BACS avec offre de prix, qui l'accepte ou la refuse ou demande de renégocier dans sa Reponse.
func askFlexWithPrice(bacs: BACSID, asset: AssetID, flexProduct : FlexProductType, puissance: PowerTimeSeries askingPrice : FloatQuantity) → Reponse
La réponse est explicite (acceptée, refusé, à modifier), ce qui différencie de l'Ack du niveau 1.
Protocole : Timeout : 15'. Le BACS doit évaluer sa capacité à exécuter la demande de flex, ce qui justifie la durée du timeout. Si le BACS ne sait pas évaluer, il doit refuser la demande pour cet asset. Si un identifiant est incorrect, le BACS répond par un code erreur (identifiant inconnu) ou laisse expirer le timeout.
En cas de non réponse, la requête peut être répétée 1 fois.
Si le BACS refuse, la requête n'est pas réémise.
Dans la version 1 du protocole, la modification ne peut porter que sur la puissance. Si le prix ne convient pas, réponse de refus.
Note: 62746-4 définit ProductBid as « a container which has two associations: the top being the MarketProduct (Energy, Reserve, Regulation, etc.) and the bottom association being the BidPriceSchedule ».
The BidPriceSchedule class captures data on three axes signifying:
Dans le cas de l'API Flex, le MarketProduct est une demande de flexibilité (Regulation up or down).
Les paramètres Puissance, date, debut, fin, askingPrice pourront être regroupés dans un BidPriceSchedule. Cette data askingPrice est optionnelle, dépendant de la nature du contrat. Le BACS doit savoir si il doit ou non recevoir cette information.
• L'opérateur envoie la confirmation de la requête (selon délai de mobilisation), identifiée par son requestID, au BACS si celui ci a accepté la demande initiale.
func confirmFlexRequest(requestID: String, bacs: BACSID, asset: AssetID, flexProduct : FlexProductType, puissance: PowerTimeSeries, askingPrice : FloatQuantity) → Ack
Protocole : Timeout : 1s. Pour accuser réception.
L'absence d'envoi de confirmFlexRequest dans un délai de 1 heure après acceptation du BACS (à askFlex) vaut annulation de la requête initiale.
• Le BACS confirme, dans un délai défini dans le contrat (15' type), son acceptation de la demande et s'engage à l'exécuter.
func acceptFlexRequest(requestID: String, bacs: BACSID, asset: AssetID, flexProduct : FlexProductType, puissance: PowerTimeSeries) → Ack
Protocole : Timeout pour réponse opérateur : 5s. En cas de non réponse (ack) de l'opérateur, l'acceptation peut être réémise 1 fois. Au delà, le BACS log l'absence de réponse.
Le seul paramètre requestID est suffisant ; les autres paramètres ne sont qu'une confirmation.
• Annulation de la confirmation de requête : absent en V1
func cancelConfirmation(requestID: String) → Ack
5. API Niveau 3
Au niveau 3, le BACS a la capacité d'estimer sa consommation et donc sa flexibilité à venir pour faire des propositions à l'opérateur et s'engage contractuellement avec l'opérateur de flexibilité.
l'API fournit une information “temps réel” (15') à l'opérateur, sur le potentiel de flexibilité prévisionnelle des assets.
• Le BACS envoie une proposition de flexibilité potentielle à l'opérateur de flex; plusieurs propositions peuvent être envoyées. Cette proposition ne contient pas de proposition de prix. La Reponse est soit acceptée, refusée, à modifier.
func sendPotentielFlex(proposalID: String, bacs: BACSID, asset: AssetID, flexProduct : FlexProductType, puissance: PowerTimeSeries) → Reponse
Protocole : Timeout pour réponse opérateur : 1h. En cas de non réponse de l'opérateur, la proposition n'est pas réémise.
• L'opérateur envoie au BACS une demande de flexibilité, basée sur la proposition du BACS, avec proposition de prix éventuelle. Le BACS l'accepte ou la refuse ou demande de renégocier dans sa Reponse. Cette API est identique à celle définie au niveau 2. Elle est mentionnée ici pour mémoire.
func askFlexWithPrice(bacs: BACSID, asset: AssetID, flexProduct : FlexProductType, puissance: PowerTimeSeries, askingPrice : FloatQuantity) → Reponse
• En cas de réponse d'acceptation par le BACS, l'opérateur valide, dans un délai défini dans le contrat, la prise en compte de la proposition et attend un acquittement qui confirme l'acceptation pour exécution.
func validateFlexProposal(proposalID: String, bacs: BACSID, asset: AssetID, flexProduct : FlexProductType, puissance: PowerTimeSeries, askingPrice: FloatQuantity) → Ack
Protocole : Timeout : 1s. Pour accuser réception.
L'absence d'envoi de validateFlexProposal dans un délai de 1 heure (?) vaut annulation de la requête initiale. Sera suivi d'un confirmFlexRequest.
6. Validation des API
Pour obtenir le label FlexReady, avec niveau, le fournisseur du BACS devra avoir vérifié qu'il respecte les interfaces définies.
Dans un premier temps, ceci sera fait par auto déclaration[2], après exécution des scenarios de test sur l'émulateur.
Pour cela, FlexReady met à disposition des acteurs :
- un émulateur de serveur d'opérateur de flexibilité
- un émulateur de BACS avec les différents niveaux
- la définition de la séquence de test à effectuer (incluant des cas de données erronées).
L'émulateur fournit un rapport de test en fin de séquence, à joindre à l'auto déclaration
7. Scenarios de test
L'échange des Identifiants (eg., BACS ID) est prédéfini au moment du contrat et ne fait pas partie de l'API. Ils sont entrés « en dur » dans l'émulateur.
Pour chaque API :
- Echange d'authentification, selon le protocole retenu (Oauth 2., à confirmer)
- Si l'identifiant (e.g., BACSID) n'est pas reconnu, le BACS ignore la requête et répond « Erreur ». Après une répétition (5?) d'identifiant non valide, le BACS alerte d'une possible tentative d'intrusion ou de déni de service.
- Envoi d'une requête valide
- Réponse : une fois en acceptation, une fois en refus
- Test de requêtes non valides (sur les dates, sur les AssetID, sur le volume…),
Les scenarios de test se présentent selon les diagrammes ci dessous :
Annexe 1 - Process général d'échanges (issu IEC 62746-4). Le champ de l'API Flex Ready est cadré en rouge.
Annexe 2. Définition des acronymes
REFERENTIEL BACS Flex Ready ® GIMELEC - septembre 2025 (version pilote)

## SPEC API FOURNISSEURS FLEX READ
NON ENCORE DISPONIBLE
REFERENTIEL BACS Flex Ready ® GIMELEC - septembre 2025 (version pilote)

## SPEC CYBER BACS FLEX READY
Interface | ID de contrôle | Categorie de contrôle | Applicabilité | Titre du contrôle | Explication | Menaces concernées | Références menaces dans le document | Les preuves | Conforme / Non Conforme/ NA | Réserves Client | Commentaire entreprise
Interface #1 (OE - BACS) | C-1 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Validation des entrées du BACS | Validation des données d'entrée de l'API . Valider et assainir toutes les entrées de l'utilisateur et rejeter les caractères ou entrées inattendus - concerne le BACS | Attaque par injection SQL, attaque par injection de commandes, attaque par injection NoSQL, Cross-Site Scripting (XSS) | T-API-001, T-API-002, T-API-003, T-API-006 | Vérifier si la validation des entrées exigée dans la spécification de l'API est suffisante et définir la méthodologie de test.
Interface #1 (OE - BACS) | C-2 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des appareils et des hôtes se connectant à l'API | Mettre en place un pare-feu d'application Web (WAF) pour utiliser la liste blanche des entrées plutôt que la liste noire. | Attaque par injection SQL, attaque par injection de commandes, attaque par injection NoSQL | T-API-001, T-API-002, T-API-003 | Démontrer la mise en place du parfeu et l'implementation de la liste blanche.
Interface #1 (OE - BACS) | C-4 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Validation des sorties du BACS. | Validation des données de sortie de l'API: restreindre et assainir les commandes de sortie avant de les renvoyer aux utilisateurs. | Attaque par injection de commandes | T-API-002 | Démontrer que le trafic de sortie de l'API est un message structuré pour la communication: l'unicité de l'instance, le format ou la cohérence des données.
Interface #1 (OE - BACS) | C-18 | Assainissement et filtrage | Socle minimal | Surveiller et bloquer requêtes non autorisées et les requêtes répétées | L'enregistrement et l'analyse des tentatives d'accès à l'API pour détecter et bloquer les tentatives d'accès non autorisées et les tentatives d'accès répétées. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter la configuration permettant de surveiller les tentatives d'accès non autorisé et les tentatives répétées au serveur API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-23 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Définir des en-têtes "Access-Control-Allow-Origin" stricts | La spécification #http-access-control-allow-origin prescrit le contenu de l'en-tête échangé entre les web serveurs et les navigateurs. Il restreint les demandes de charge utile en dehors du domaine d'origine configuré. Se référer au guide https://fetch.spec.whatwg.org/ - http-access-control-allow-origin | Mauvaise configuration CORS | T-API-012 | Fournir préconisations pour configurer l'"Access- Control-Allow-Origin" dans les demandes de charge utile de l'API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-5 | Authentification | Socle minimal | Authentification du BACS auprès des hôtes externes | Authentification forte de l'API BACS auprès des hôtes externes. Utiliser les protocoles d'authentification OAuth 2.0, OpenID Connect. | Accès non autorisé, altération des paramètres de l'API | T-API-004, T-API-010 | Fournir la spécification du mécanisme d'authentification utilisé par l'API
Interface #1 (OE - BACS) | C-6 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Expiration et révocation pour l'authentification du BACS et de ses hôtes externes. | Authentifier l'API BACS auprès des hôtes externes. Utiliser des jetons sécurisés (JWT) avec mécanisme d'expiration et de révocation. Se référer au guide https://cyber.gouv.fr/le-referentiel-general-de-securite-rgs | Accès non autorisé | T-API-004 | Démontrer que l'authentification de l'API est basée sur Secure JWT et qu'elle est mise en œuvre conformément aux recommandations.
Interface #1 (OE - BACS) | C-14 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utilisation de certificats émis par une autorité de certification de confiance pour assurer l'authentification des hôtes externes et de l'API BACS. | Les hôtes et les BACS doivent utiliser des certificats TLS/SSL émis par des autorités de certification de certification de confiance. | Transmission de données non sécurisée, Altération des paramètres de l'API | T-API-007, T-API-010 | Démontrer la distribution de certificats délivrés par une autorité de certification de confiance et s'assurer que les certificats sont validés aux deux extrémités (TLS mutuel).
Interface #1 (OE - BACS) | C-9 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Empêcher les demandes d'origines croisée | Utiliser SameSite, un mécanisme de sécurité du navigateur qui détermine si les cookies d'un site web sont inclus dans des requêtes provenant d'autres sites web. Configurer les cookies avec l'attribut SameSite=strict ou SameSite=Lax pour empêcher les demandes d'origine croisée. Se référer au guide https://cyber.gouv.fr/le-referentiel-general-de-securite-rgs | Falsification des requêtes intersites (CSRF) | T-API-005 | Démontrer que Samesite a été activé et qu'il limite les requêtes intersites conformément aux préconisations.
Interface #1 (OE - BACS) | C-7 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Contrôle d'accès pour les hôtes externes lors de la communication avec l'API. | Mettre en œuvre un système RBAC et appliquer le principe du moindre privilège. | Accès non autorisé | T-API-004 | Liste des recommandations et des primitives disponible. Il est recommandé d'utiliser à moyen terme Oauth 2.0/ Active Directory.
Interface #1 (OE - BACS) | C-11 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Prévention des attaques XSS (Cross-site scripting) | Appliquer un en-tête de politique de sécurité du contenu strict pour limiter l'exécution des scripts et prévenir les attaques XSS. L'objectif est de limiter les ressources qu'une page peut charger (telles que les scripts et les images) et restreindre/interdire la possibilité pour une page d'en référencer d'autres. | Scripts intersites (XSS) | T-API-006 | Fournir des préconisations pour configurer les requetes de l'API CSP (Content Security Policy) afin de contrôler ressources, en particulier les ressources javascript, qu'un document est autorisé à charger.
Interface #1 (OE - BACS) | C-3 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Ne pas utiliser les commandes Shell. | Utiliser uniquement les bibliothèques incluses dans langage de programmation sans exécution directe de commandes Shell sur le serveur de l'API. | Attaque par injection de commandes | T-API-002 | Démontrer l'absence de commande système.
Interface #1 (OE - BACS) | C-8 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Utilisation de jetons anti-CSRF | Utiliser des jetons anti-CSRF pour restreindre les requêtes utilisateurs aux sites légitimes. Générer et valider un jeton unique pour chaque session avec une demande de changement d'état envoyée via un en-tête personnalisé. | Falsification des requêtes intersites (CSRF) | T-API-005 | Démontrer la génération de jetons contenant les actions autorisées et leur insertion dans les demandes API pour empêcher les actions non autorisées.
Interface #1 (OE - BACS) | C-10 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Encodage de la sortie | L'encodage des sorties transforme les caractères spéciaux de la balise script en leurs équivalents codés HTML, empêchant ainsi l'exécution du script dans le navigateur. Encoder toutes les entrées de l'utilisateur avant de les inclure dans une réponse de l'API. | Scripts intersites (XSS) | T-API-006 | Fournir des préconisations pour configurer le codage de sortie des requêtes API afin de s'assurer que les données sont traitées comme du texte en clair, ce qui permet d'éviter les attaques XSS.
Interface #1 (OE - BACS) | C-19 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Éviter d'exposer les "Endpoint" sensibles en environnement ouvert. | Protection des interfaces aux "Endpoints" sensibles connectés au BACS: ports inutilisés, adresses IP des ports libres, etc. | Points d'accès non sécurisés | T-API-009 | Rapport listant tous les ports : Accessible librement, Accessible avec authentification ou Fermés.
Interface #1 (OE - BACS) | C-20 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Audit des vulnérabilités des "Endpoint" | Auditer régulièrement les "Endpoints" de l'API pour détecter les ports inutilisés, ports libres, etc. | Points d'accès non sécurisés | T-API-009 | Fournir le rapport d'audit et la preuve de mise en conformité.
Interface #1 (OE - BACS) | C-21 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Empêcher les accès aux adresses IP internes | Bloquer les requêtes vers les adresses IP internes (127.0.0.1, localhost) pour qu'elles ne soient pas envoyées par le serveur API. | Falsification des requêtes côté serveur (SSRF) | T-API-011 | Démontrer que les requêtes internes de l'API serveur sont bloquées
Interface #1 (OE - BACS) | C-24 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Restreindre le partage des ressources entre origines multiples (politiques CORS). | Mécanisme de protection contre les CORS inappropriés par l'utilisation de méthodes et d'en-têtes approuvés pour les charges utiles de l'API. | Mauvaise configuration CORS | T-API-012 | Fournir le guide de configuration et la liste des méthodes et des bibliothèques autorisées pour le développement des charges utiles de l'API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-12 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la couche application | Rediriger tout le trafic HTTP vers HTTPS. Chiffrement des données entre l'API BACS et les hôtes externes. | Divulgation de données | T-API-007 | Démontrer que le trafic de l'API se fait toujours par HTTPS
Interface #1 (OE - BACS) | C-13 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la couche transport | Utiliser des protocoles de chiffrement robustes tels que TLS 1.2/ 1.3 pour l'échange d'informations entre les API BACS et les hôtes externes. Se référer aux guides https://cyber.gouv.fr/sites/default/files/2021/03/anssi-guide-selection_crypto-1.0.pdf https://cyber.gouv.fr/publications/recommandations-de-securite-relatives-tls | Divulgation de données Altération des paramètres de l'API | T-API-007, T-API-010 | Fournir la spécification selon laquelle l'API utilise le mécanisme de Chiffrement TLS et montrer que la sélection des paramètres de TLS est conforme aux préconisations des guides.
Interface #1 (OE - BACS) | C-15 | Chiffrement | Socle minimal | Protection des communications bidirectionnelles entre l'API BACS et les hôtes externes. | Utiliser WebSocket, un protocole bidirectionnel, full-duplex utilisé dans les communications client-serveurs, qui démarre à partir de ws:// ou wss://. | Transmission de données non sécurisée | T-API-007 | Démontrer que le protocole HTTPS sur SSL/TLS est crypté à l'aide du mécanisme WSS.
Interface #1 (OE - BACS) | C-22 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Mettre en place une liste blanche d'Url d'hôtes externes. | Une liste blanche d'URL permet de restreindre les requêtes sortantes à une liste prédéfinie de domaines ou de services. Liste blanche d'URL pour les connexions de l'API vers les hôtes externes. | Falsification des requêtes côté serveur (SSRF) | T-API-011 | Fournir des préconisations pour contrôler les URL accédant aux requêtes du serveur API
Interface #1 (OE - BACS) | C-26 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Protéger l'intégrité des log entre l'API et les hôtes externes. | Utiliser le hachage cryptographique et les signatures numériques pour protéger l'intégrité des log entre l'API et les hôtes externes. Valider l'intégrité des logs régulièrement. | Enregistrement et surveillance non sécurisés | T-API-013 | Démontrer les clés hachées et identifier signatures sur la communication de données et indiquer l'extension de JSON qui prend en charge la signature numérique correspondant à la charge utile de l'API. Fournir le rapport d'audit et la preuve de mise en conformité.
Interface #1 (OE - BACS) | C-16 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Limitation du nombre de requêtes | Appliquer des limites par utilisateur et/ou par IP. La limitation des adresses IP permet de limiter le nombre d'appareils qui se connectent à l'API. La limitation du nombre d'utilisateurs permet de limiter de nombre de requêtes dans un temps donné. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter les procédures de limitation du débit IP pour restreindre les demandes au serveur API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-17 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Rejet des requêtes ayant une charge utile supérieure surdimensionnée. | Fixer une taille maximale pour la charge utile afin de rejeter les demandes surdimensionnées. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter la configuration pour bloquer les demandes surdimensionnées au serveur API
Interface #1 (OE - BACS) | C-25 | Journaux de log | En fonction de l'analyse de risque | Assurer une journalisation complète et éviter d'enregistrer des informations sensibles inutiles | Assurer un enregistrement détaillé des données du serveur API, telles que les pics de demande, les consignes de délestage, ... en évitant l'enregistrement d'informations sensibles ou privées telles que les IPI des utilisateurs, mots de passe, informations sur les clés, etc. | Enregistrement et surveillance non sécurisés | T-API-013 | Décrire le mécanisme et le contenu des évènements enregistrés.
BACS Classiques | C-51 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Serveur proxy pour accéder au BACS (PAM) | Mettre en œuvre un PAM pour gérer le contrôle d'accès au BACS et transmettre les journaux au SIEM. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir des préconisations pour configurer le PAM et le SIEM
Interface #2 (TS - BACS) | C-35 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Désactiver la commande "monlist" si le protocole NTP est utilisé pour la synchronisation du temps. | monlist est une commande de débogage qui permet d'extraire des informations de l'installation de surveillance sur le trafic associé au service NTP. La connaissance de ces informations facilite la multiplication des requêtes. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Demonter que la commande monlist de NTP est desactivée.
BACS Classiques | C-48 | Bonnes pratiques | Socle minimal | Sécuriser les accès administrateurs | Fournir une fonctionnalité permettant de protéger l'accès administrateur aux contrôleurs BACS et aux "usages pilotés". | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Démontrer les mécanismes sécurisés pour protéger les accès administrateur aux contrôleurs BACS, aux serveurs, aux logiciels etc.
Interface #2 (TS - BACS) | C-30 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement et authentification des paquets IP en transit | Utiliser IPSec pour chiffrer et authentifier les paquets IP en transit, garantissant ainsi une synchronisation temporelle sécurisée et le chiffrement des messages de synchronisation temporelle. | Attaque de type Man-in-the-Middle | T-TS-002 | Fournir les guides de configuration IPSec
BACS Classiques | C-49 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Installation systématique des correctifs de sécurité approuvés | Maintenir une liste des correctifs liés aux vulnérabilités et documenter les procédures d'installation des BACS et des installations dans l'environnement des BACS. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir la liste des correctifs pour les différentes vulnérabilités et les procédures d'installation.
Interface #2 (TS - BACS) | C-32 | Protection contre le rejeu | En fonction de l'analyse de risque | Protection contre le rejeu - Serveur de temps multiples | Mettre en place plusieurs serveurs de temps pour vérifier les réponses des différents serveurs et détecter les divergences. | Rejeu | T-TS-003 | Décrire l'utilisation des serveurs de temps mis en place et la détection de divergence.
Interface #2 (TS - BACS) | C-33 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des appareils et des hôtes se connectant au serveur de temps. | Utiliser NTP/TCP pour le filtrage à l'aide d'ACL et de pare-feu. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Démontrer l'implémentation des dispositifs NTP ou TCP et le contrôle d'accès aux serveurs de temps
BACS Classiques | C-50 | Bonnes pratiques | Socle minimal | Installation sécurisée des logiciels. | Fournir les procédures d'installation (et mise à jour) des logiciels, les modes opératoires autorisés (connexion à un serveur authentifié, clé USB chiffrée, …) les vérifications (logiciels à signature numérique, ...) et les guides de configuration. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir des préconisations pour l'installation de logiciels sécurisés
Interface #2 (TS - BACS) | C-27 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Déployer les versions sécurisées des protocoles de synchronisation du temps | Utiliser des protocoles de synchronisation du temps tels que NTPv4 avec NTS ou PTP authentifié. | Attaque par usurpation d'identité (spoofing) | T-TS-001 | Fournir des préconisations pour configurer le protocole NTP sécurisé
Interface #2 (TS - BACS) | C-28 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Activer les mécanismes de Chiffrement et d'authentification pour le trafic de synchronisation temporelle | Les mécanismes de chiffrement et d'authentification du protocole de synchronisation temporelle peuvent être réalisés en utilisant MD5 et HMAC. | Attaque par usurpation d'identité (spoofing) | T-TS-001 | Démontrer l'implémentation du Chiffrement et de l'authentification pour le protocole de synchronisation temporelle.
Interface #2 (TS - BACS) | C-29 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la communication entre le BEMS/BACS et les serveurs de temps | Le chiffrement des messages de synchronisation temporelle peut être réalisé à l'aide de TLS 1.2/1.3 ou de VPN. | Attaque de type Man-in-the-Middle | T-TS-002 | Fournir les guides de configuration TLS ou du VPN
Interface #2 (TS - BACS) | C-34 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Protection du serveur de temps | Limitation du nombre d'adresses IP simultanées pour limiter le nombre d'appareils requérant une synchronisation avec le serveur de temps dans une tranche de temps donnée. Limitation des demandes NTP entrantes dans une tranche de temps donnée afin de réduire la portée des attaques DDoS. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Décrire et démontrer la mise en œuvre des procédures de protection du serveur de temps.
Interface #2 (TS - BACS) | C-31 | Protection contre le rejeu | En fonction de l'analyse de risque | Protection contre le rejeu - Identifiants de paquets | Le mécanisme de protection contre le rejeu des messages de synchronisation temporelle peut être mis en œuvre en conservant un cache des identifiants de paquets récemment vus, tels que les nonces ou les numéros de séquence. | Rejeu | T-TS-003 | Démontrer la mise en œuvre des identifiants de paquets.
Interface #3 (US - BACS) | C-40 | Anti-sabotage | En fonction de l'analyse de risque | Validation/ intégrité des données des capteurs. | Les données reçues des capteurs sont vérifiées par rapport aux plages prévues et/ou des capteurs redondants sont installés pour augmenter la confiance dans les données collectées et/ou l'intégrité des données est contrôlée par un mécanisme cryptographique. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Décrire et vérifier la présence des fonctionnalités disponibles
Interface #3 (US - BACS) | C-45 | Anti-sabotage | En fonction de l'analyse de risque | Détection d'altération physique ou de tentatives d'accès physique | Mettre en œuvre des mécanismes anti-sabotage (alarmes sonores, alerte, …) pour les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0040 | Fournir des fonctionnalités permettant de générer des alertes sur les accès physiques qui sont définis dans le cadre de la politique de securité locale des "usages pilotés".
Interface #3 (US - BACS) | C-42 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Authentifier les "usages pilotés". | Utiliser DNSSEC (DNS Security Extensions) pour s'assurer que les réponses DNS sont authentiques et n'ont pas été altérées avant d'établir la communication des "usages pilotés" avec le contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer le système DNSSEC.
Interface #3 (US - BACS) | C-43 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des connexions des "usages pilotés" aux contrôleurs BACS. | Mettre en place une liste blanche d'adresses IP afin de n'autoriser que les adresses IP connues à communiquer avec le contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les fonctionnalités permettant de filtrer les adresses IP autorisées (liste blanche) et de bloquer les adresses IP non autorisées.
Interface #3 (US - BACS) | C-44 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Restreindre l'accès physique aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS critiques au seul personnel autorisé. | Mettre en place un mécanisme de sécurité physique pour les dispositifs locaux, les capteurs, les équipements et les contrôleurs BACS considérés comme critiques. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir des recommandations à mettre en œuvre pour limiter l'accès physique aux éléments critiques du système (contrôleurs et "usages pilotés").
Interface #3 (US - BACS) | C-36 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utiliser des mots de passe et une authentification multifactorielle | Utiliser des mots de passe robustes et mettre en œuvre l'authentification multifactorielle (MFA) pour tous les contrôleurs et les appareilsliés aux "usages pilotés". En configuration distante (Oauth 2.0) et locale. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Vérification de l'inventaire des mécanismes d'authentification locale ou à distance aux contrôleurs et aux "usages pilotés"
Interface #3 (US - BACS) | C-39 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utiliser des méthodes d'authentification des "usages pilotés". comme les certificats numériques | Mise en œuvre de l'authentification des "usages pilotés" à l'aide de certificats numériques pour authentifier les dispositifs de confiance se connectant localement au contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer les certificats numériques
Interface #3 (US - BACS) | C-41 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Mettre en place un contrôle d'accès pour les "usages pilotés". | Utiliser des systèmes de contrôle d'accès au réseau (NAC) pour vérifier les adresses MAC des "usages pilotés" avant de les autoriser à se connecter au contrôleur BACS | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer le contrôle d'accès au réseau
Interface #3 (US - BACS) | C-37 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Désactiver les protocoles non sécurisés | Pour garantir le chiffrement des données entre les contrôleurs BACS et les utilisateurs, utilisez le protocole BACNet-SC au lieu du protocole BACnet. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les fonctionnalités permettant de déployer les bus de terrain sécurisés
Interface #3 (US - BACS) | C-38 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrer les communications entre les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Mettre en place une communication chiffrée lors de l'accès à distance aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS afin de prévenir les attaques MitM. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Démontrer que les communications à distance entre les ""usages pilotés"" et le contrôleur BACS sont chiffrées à l'aide de protocoles sécurisés.
Interface #3 (US - BACS) | C-46 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Prévention des attaques DDos entre les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Limiter et filtrer les requêtes aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS pour se protéger contre les attaques DDoS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0041 | Fournir des moyens de limiter le débit IP et de filtrer le trafic conformement à la politique de sécurité locale concernant les les requêtes aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS.
Interface #3 (US - BACS) | C-47 | Journaux de log | En fonction de l'analyse de risque | Enregistrer tous les événements fonctionnels | Le BACS doit fournir une fonction permettant d'enregistrer les événements normaux et anormaux liés aux échanges avec les "usages pilotés". | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0042 | Démontrer la présence de journaux dans le contrôleur BACS recensant les événements normaux et les activités anormales pour chaque "usages pilotés". Ainsi que les mécanismes d'alimentation et stockage de ces journaux.
SPECIFICATIONS CYBER FOURNISSEURS BACS
extrait du socle de référence cybersécurité du BACS Flex Ready du GIMELEC
SOCLE MINIMAL

## PV DE RECEPTION BACS FR SITE
Original à jour téléchargeable sur https://gimelec.fr/flexready
PV de réception BACS Flex Ready ®
et de levée des réserves
PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION
du BACS Flex Ready ®
ENTREPRISE
Adresse :
Tél. :
Mail :
Site internet :
Je soussigné, Monsieur/Madame ....................................................................................................................................
agissant en qualité de Maître d’ouvrage (client), après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par l’entreprise
....................................................................................................................................................................................................................................................................
au titre du marché faisant objet du devis n°................................................................
en date du.............................................................
relatif à des travaux de .........................................................................................................................................................................................................
à l’adresse ........................................................................................................................................................................................................................................
en présence du représentant de l’entreprise : ...............................................................................................................................
déclare que : (cocher la mention utile)
La réception est prononcée sans réserve.
La réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l’état des points de réception ci-dessous.
L’entreprise lèvera ces réserves dans un délai de : (inscrire le délai ainsi négocié)
Sans quoi la réception est refusée – différée
Fait à (lieu) : ……………………………………………………………………………………………
Le (date) : …………………………………………………………………………
Signatures
Le maître d’ouvrage (client) L’entreprise
PROCÈS-VERBAL DE LEVEE DES RESERVES RELATIVES AU BACS Flex Ready ®
ENTREPRISE
Adresse :
Tél. :
Mail :
Site internet :
Je soussigné, Monsieur/Madame ...................................................................................................................................................................................
agissant en qualité de Maître d’ouvrage (client), constate la levée des réserves mentionnées dans le PV de réception signé le ………………………………,
à effet du ……………………………
au titre du marché faisant objet du devis n°................................................................
en date du.............................................................
relatif à ...................................................................................................................................................................................................................................
à l’adresse ........................................................................................................................................................................................................................................
en présence du représentant de l’entreprise : .................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………
Fait à (lieu) : ……………………………………………………………………………………………
Le (date) : ………………………………………………………………………
..................................................................................................................................
en présence du représentant de l’entreprise : ...............................................................................................................................
Signatures
Le maître d’ouvrage (client) L’entreprise
REFERENTIEL BACS Flex Ready ® GIMELEC - septembre 2025 (version pilote)

## PV CERTIFICAT TEST API OE
Certificat de test API Flex Ready ® BACS - Opérateur de flexibilité
Version pilote
API BACS - Opérateurs de flexibilité v1
Rapport de session de test
Détail de la session
Date de création
Identifiant
Utilisateur
Niveau de flexibilité
Journal d'exécution
LOGO FOURNISSEUR
Bilan
La session de test est validée.
REFERENTIEL BACS Flex Ready ® GIMELEC - septembre 2025 (version pilote)

## PV RECEPT. BACS FR SUR SITE
PV Points de réception du BACS Flex Ready ®
Original à jour téléchargeable sur https://gimelec.fr/flexready
Cette liste établit les fonctionnalités minimales pour que le BACS Flex Ready ® assure ses fonctions de régulation, de gestion technique et de communication conformément aux normes en vigueur et à la réglementation.
Spécifications |  |  | Conforme | Non conforme | Non applicable | Réserve client | Commentaire de l'entreprise
REGULATION | Chauffage | Régulation centralisée automatique avec capteurs | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation en fonction de la température extérieure | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation des émetteurs pièce par pièce | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation automatique avec programme quotidien dans chaque zone | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Si plusieurs générateurs de chaleur, régulation combinée | FALSE | FALSE | FALSE
| Climatisation et autres systèmes de refroidissement | Régulation centralisé automatique avec capteurs | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation en fonction de la température extérieure | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation pièce par pièce des émetteurs | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation automatique avec programme quotidien dans chaque zone | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Si plusieurs générateurs de froids, régulation combinée | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation des refroidisseurs d'eau basée sur le besoin | FALSE | FALSE | FALSE
| Ventilation | Régulation automatique et programmation centralisées | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation en fonction du débit d'air extérieur | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation automatique de la température d'air introduit et de l'humidité | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Optimisation de la température de l'air ambiant (dans le cas air/eau) | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation de l'humidité en fonction du point de rosée | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Protection contre le givre, régulation de surchauffe, refroidissement naturel nocturne | FALSE | FALSE | FALSE
| Régulation combinée partielle des systèmes CVC |  | FALSE | FALSE | FALSE
| Eau chaude sanitaire | Régulation automatique avec programme quotidien | FALSE | FALSE | FALSE
| Eclairage | Interrupteur manuel avec signal d'extinction | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation de l'intensité lumineuse centralisée et piece par piece | FALSE | FALSE | FALSE
| Stores | Commande automatique des stores | FALSE | FALSE | FALSE
| IRVE | Commande marche arret et modulation de l'IRVE | FALSE | FALSE | FALSE
| Stockage (optionnel) | Capacité à piloter un système de stockage électrochimique et/ou thermique | FALSE | FALSE | FALSE
GESTION DE L'ENERGIE ET SUPERVISION | Gestion technique centralisée | Gestion des points de consigne de tous les équipements | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Gestion des plages horaires | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Gestion des défauts et des alarmes (Supervision) | FALSE | FALSE | FALSE
| Données énergétiques (EMS) | Suivi, enregistrement et analyse des données réalisé par zone fonctionnelle | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Suivi, enregistrement et analyse des données réalisé en continu et à pas de temps horaire | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Données énergétiques conservées et accessibles pendant 5 ans | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Plan de mesurage des énergies défini | FALSE | FALSE | FALSE
| Prédictions de flexibilité (optionnel) | Mise à disposition de forecasts de capacité de flexibilité | FALSE | FALSE | FALSE
COMMUNICATION | Système de communication | Mise en réseau informatique de la gestion technique centralisée | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Interopérabilité (extraction des données de la GTC) | FALSE | FALSE | FALSE
COMMUNICATION SELON LA MARQUE Flex Ready ® | Echange des donnés de flexibilité | Accès à internet | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Intégration de l'API Flex Ready ® Opérateur de flexibilité + délivrance du certificat de test réussi | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Intégration de l'API Flex Ready ® Fournisseur * + délivrance à terme du certificat de test réussi | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | *l'API Fournisseur étant en préparation, seul un test de connexion est intégré dans cette version pilote > a venir prochainement ainsi que le test associé
|  | Intégration de l'API ecowatt de RTE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Présentation des points de contrôle cyber effectivement intégrés parmi ceux préconisés par le socle de référence cyber BACS Flex Ready ® | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Intégration des fonctionalités vers le compteur spécifiées par ENEDIS : Optionnel | FALSE | FALSE | FALSE
RECOMMANDATIONS |  | Recommandations du constructeur pour la bonne mise en service, le commissionnement, la maintenance, la mise à jour et l'exploitation du BACS Flex ready (référentiels communs à venir) | FALSE | FALSE | FALSE
REFERENTIEL BACS Flex Ready ® GIMELEC - septembre 2025 (version pilote)

## PV PTS CONTRL CYBER. FR SITE
Interface | ID de contrôle | Categorie de contrôle | Applicabilité | Titre du contrôle | Explication | Menaces concernées | Références menaces dans le document | Les preuves | Conforme / Non Conforme/ NA | Réserves Client | Commentaire entreprise
Interface #1 (OE - BACS) | C-1 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Validation des entrées du BACS | Validation des données d'entrée de l'API . Valider et assainir toutes les entrées de l'utilisateur et rejeter les caractères ou entrées inattendus - concerne le BACS | Attaque par injection SQL, attaque par injection de commandes, attaque par injection NoSQL, Cross-Site Scripting (XSS) | T-API-001, T-API-002, T-API-003, T-API-006 | Vérifier si la validation des entrées exigée dans la spécification de l'API est suffisante et définir la méthodologie de test.
Interface #1 (OE - BACS) | C-2 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des appareils et des hôtes se connectant à l'API | Mettre en place un pare-feu d'application Web (WAF) pour utiliser la liste blanche des entrées plutôt que la liste noire. | Attaque par injection SQL, attaque par injection de commandes, attaque par injection NoSQL | T-API-001, T-API-002, T-API-003 | Démontrer la mise en place du parfeu et l'implementation de la liste blanche.
Interface #1 (OE - BACS) | C-4 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Validation des sorties du BACS. | Validation des données de sortie de l'API: restreindre et assainir les commandes de sortie avant de les renvoyer aux utilisateurs. | Attaque par injection de commandes | T-API-002 | Démontrer que le trafic de sortie de l'API est un message structuré pour la communication: l'unicité de l'instance, le format ou la cohérence des données.
Interface #1 (OE - BACS) | C-18 | Assainissement et filtrage | Socle minimal | Surveiller et bloquer requêtes non autorisées et les requêtes répétées | L'enregistrement et l'analyse des tentatives d'accès à l'API pour détecter et bloquer les tentatives d'accès non autorisées et les tentatives d'accès répétées. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter la configuration permettant de surveiller les tentatives d'accès non autorisé et les tentatives répétées au serveur API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-23 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Définir des en-têtes "Access-Control-Allow-Origin" stricts | La spécification #http-access-control-allow-origin prescrit le contenu de l'en-tête échangé entre les web serveurs et les navigateurs. Il restreint les demandes de charge utile en dehors du domaine d'origine configuré. Se référer au guide https://fetch.spec.whatwg.org/ - http-access-control-allow-origin | Mauvaise configuration CORS | T-API-012 | Fournir préconisations pour configurer l'"Access- Control-Allow-Origin" dans les demandes de charge utile de l'API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-5 | Authentification | Socle minimal | Authentification du BACS auprès des hôtes externes | Authentification forte de l'API BACS auprès des hôtes externes. Utiliser les protocoles d'authentification OAuth 2.0, OpenID Connect. | Accès non autorisé, altération des paramètres de l'API | T-API-004, T-API-010 | Fournir la spécification du mécanisme d'authentification utilisé par l'API
Interface #1 (OE - BACS) | C-6 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Expiration et révocation pour l'authentification du BACS et de ses hôtes externes. | Authentifier l'API BACS auprès des hôtes externes. Utiliser des jetons sécurisés (JWT) avec mécanisme d'expiration et de révocation. Se référer au guide https://cyber.gouv.fr/le-referentiel-general-de-securite-rgs | Accès non autorisé | T-API-004 | Démontrer que l'authentification de l'API est basée sur Secure JWT et qu'elle est mise en œuvre conformément aux recommandations.
Interface #1 (OE - BACS) | C-14 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utilisation de certificats émis par une autorité de certification de confiance pour assurer l'authentification des hôtes externes et de l'API BACS. | Les hôtes et les BACS doivent utiliser des certificats TLS/SSL émis par des autorités de certification de certification de confiance. | Transmission de données non sécurisée, Altération des paramètres de l'API | T-API-007, T-API-010 | Démontrer la distribution de certificats délivrés par une autorité de certification de confiance et s'assurer que les certificats sont validés aux deux extrémités (TLS mutuel).
Interface #1 (OE - BACS) | C-9 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Empêcher les demandes d'origines croisée | Utiliser SameSite, un mécanisme de sécurité du navigateur qui détermine si les cookies d'un site web sont inclus dans des requêtes provenant d'autres sites web. Configurer les cookies avec l'attribut SameSite=strict ou SameSite=Lax pour empêcher les demandes d'origine croisée. Se référer au guide https://cyber.gouv.fr/le-referentiel-general-de-securite-rgs | Falsification des requêtes intersites (CSRF) | T-API-005 | Démontrer que Samesite a été activé et qu'il limite les requêtes intersites conformément aux préconisations.
Interface #1 (OE - BACS) | C-7 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Contrôle d'accès pour les hôtes externes lors de la communication avec l'API. | Mettre en œuvre un système RBAC et appliquer le principe du moindre privilège. | Accès non autorisé | T-API-004 | Liste des recommandations et des primitives disponible. Il est recommandé d'utiliser à moyen terme Oauth 2.0/ Active Directory.
Interface #1 (OE - BACS) | C-11 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Prévention des attaques XSS (Cross-site scripting) | Appliquer un en-tête de politique de sécurité du contenu strict pour limiter l'exécution des scripts et prévenir les attaques XSS. L'objectif est de limiter les ressources qu'une page peut charger (telles que les scripts et les images) et restreindre/interdire la possibilité pour une page d'en référencer d'autres. | Scripts intersites (XSS) | T-API-006 | Fournir des préconisations pour configurer les requetes de l'API CSP (Content Security Policy) afin de contrôler ressources, en particulier les ressources javascript, qu'un document est autorisé à charger.
Interface #1 (OE - BACS) | C-3 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Ne pas utiliser les commandes Shell. | Utiliser uniquement les bibliothèques incluses dans langage de programmation sans exécution directe de commandes Shell sur le serveur de l'API. | Attaque par injection de commandes | T-API-002 | Démontrer l'absence de commande système.
Interface #1 (OE - BACS) | C-8 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Utilisation de jetons anti-CSRF | Utiliser des jetons anti-CSRF pour restreindre les requêtes utilisateurs aux sites légitimes. Générer et valider un jeton unique pour chaque session avec une demande de changement d'état envoyée via un en-tête personnalisé. | Falsification des requêtes intersites (CSRF) | T-API-005 | Démontrer la génération de jetons contenant les actions autorisées et leur insertion dans les demandes API pour empêcher les actions non autorisées.
Interface #1 (OE - BACS) | C-10 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Encodage de la sortie | L'encodage des sorties transforme les caractères spéciaux de la balise script en leurs équivalents codés HTML, empêchant ainsi l'exécution du script dans le navigateur. Encoder toutes les entrées de l'utilisateur avant de les inclure dans une réponse de l'API. | Scripts intersites (XSS) | T-API-006 | Fournir des préconisations pour configurer le codage de sortie des requêtes API afin de s'assurer que les données sont traitées comme du texte en clair, ce qui permet d'éviter les attaques XSS.
Interface #1 (OE - BACS) | C-19 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Éviter d'exposer les "Endpoint" sensibles en environnement ouvert. | Protection des interfaces aux "Endpoints" sensibles connectés au BACS: ports inutilisés, adresses IP des ports libres, etc. | Points d'accès non sécurisés | T-API-009 | Rapport listant tous les ports : Accessible librement, Accessible avec authentification ou Fermés.
Interface #1 (OE - BACS) | C-20 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Audit des vulnérabilités des "Endpoint" | Auditer régulièrement les "Endpoints" de l'API pour détecter les ports inutilisés, ports libres, etc. | Points d'accès non sécurisés | T-API-009 | Fournir le rapport d'audit et la preuve de mise en conformité.
Interface #1 (OE - BACS) | C-21 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Empêcher les accès aux adresses IP internes | Bloquer les requêtes vers les adresses IP internes (127.0.0.1, localhost) pour qu'elles ne soient pas envoyées par le serveur API. | Falsification des requêtes côté serveur (SSRF) | T-API-011 | Démontrer que les requêtes internes de l'API serveur sont bloquées
Interface #1 (OE - BACS) | C-24 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Restreindre le partage des ressources entre origines multiples (politiques CORS). | Mécanisme de protection contre les CORS inappropriés par l'utilisation de méthodes et d'en-têtes approuvés pour les charges utiles de l'API. | Mauvaise configuration CORS | T-API-012 | Fournir le guide de configuration et la liste des méthodes et des bibliothèques autorisées pour le développement des charges utiles de l'API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-12 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la couche application | Rediriger tout le trafic HTTP vers HTTPS. Chiffrement des données entre l'API BACS et les hôtes externes. | Divulgation de données | T-API-007 | Démontrer que le trafic de l'API se fait toujours par HTTPS
Interface #1 (OE - BACS) | C-13 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la couche transport | Utiliser des protocoles de chiffrement robustes tels que TLS 1.2/ 1.3 pour l'échange d'informations entre les API BACS et les hôtes externes. Se référer aux guides https://cyber.gouv.fr/sites/default/files/2021/03/anssi-guide-selection_crypto-1.0.pdf https://cyber.gouv.fr/publications/recommandations-de-securite-relatives-tls | Divulgation de données Altération des paramètres de l'API | T-API-007, T-API-010 | Fournir la spécification selon laquelle l'API utilise le mécanisme de Chiffrement TLS et montrer que la sélection des paramètres de TLS est conforme aux préconisations des guides.
Interface #1 (OE - BACS) | C-15 | Chiffrement | Socle minimal | Protection des communications bidirectionnelles entre l'API BACS et les hôtes externes. | Utiliser WebSocket, un protocole bidirectionnel, full-duplex utilisé dans les communications client-serveurs, qui démarre à partir de ws:// ou wss://. | Transmission de données non sécurisée | T-API-007 | Démontrer que le protocole HTTPS sur SSL/TLS est crypté à l'aide du mécanisme WSS.
Interface #1 (OE - BACS) | C-22 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Mettre en place une liste blanche d'Url d'hôtes externes. | Une liste blanche d'URL permet de restreindre les requêtes sortantes à une liste prédéfinie de domaines ou de services. Liste blanche d'URL pour les connexions de l'API vers les hôtes externes. | Falsification des requêtes côté serveur (SSRF) | T-API-011 | Fournir des préconisations pour contrôler les URL accédant aux requêtes du serveur API
Interface #1 (OE - BACS) | C-26 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Protéger l'intégrité des log entre l'API et les hôtes externes. | Utiliser le hachage cryptographique et les signatures numériques pour protéger l'intégrité des log entre l'API et les hôtes externes. Valider l'intégrité des logs régulièrement. | Enregistrement et surveillance non sécurisés | T-API-013 | Démontrer les clés hachées et identifier signatures sur la communication de données et indiquer l'extension de JSON qui prend en charge la signature numérique correspondant à la charge utile de l'API. Fournir le rapport d'audit et la preuve de mise en conformité.
Interface #1 (OE - BACS) | C-16 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Limitation du nombre de requêtes | Appliquer des limites par utilisateur et/ou par IP. La limitation des adresses IP permet de limiter le nombre d'appareils qui se connectent à l'API. La limitation du nombre d'utilisateurs permet de limiter de nombre de requêtes dans un temps donné. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter les procédures de limitation du débit IP pour restreindre les demandes au serveur API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-17 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Rejet des requêtes ayant une charge utile supérieure surdimensionnée. | Fixer une taille maximale pour la charge utile afin de rejeter les demandes surdimensionnées. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter la configuration pour bloquer les demandes surdimensionnées au serveur API
Interface #1 (OE - BACS) | C-25 | Journaux de log | En fonction de l'analyse de risque | Assurer une journalisation complète et éviter d'enregistrer des informations sensibles inutiles | Assurer un enregistrement détaillé des données du serveur API, telles que les pics de demande, les consignes de délestage, ... en évitant l'enregistrement d'informations sensibles ou privées telles que les IPI des utilisateurs, mots de passe, informations sur les clés, etc. | Enregistrement et surveillance non sécurisés | T-API-013 | Décrire le mécanisme et le contenu des évènements enregistrés.
BACS Classiques | C-51 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Serveur proxy pour accéder au BACS (PAM) | Mettre en œuvre un PAM pour gérer le contrôle d'accès au BACS et transmettre les journaux au SIEM. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir des préconisations pour configurer le PAM et le SIEM
Interface #2 (TS - BACS) | C-35 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Désactiver la commande "monlist" si le protocole NTP est utilisé pour la synchronisation du temps. | monlist est une commande de débogage qui permet d'extraire des informations de l'installation de surveillance sur le trafic associé au service NTP. La connaissance de ces informations facilite la multiplication des requêtes. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Demonter que la commande monlist de NTP est desactivée.
BACS Classiques | C-48 | Bonnes pratiques | Socle minimal | Sécuriser les accès administrateurs | Fournir une fonctionnalité permettant de protéger l'accès administrateur aux contrôleurs BACS et aux "usages pilotés". | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Démontrer les mécanismes sécurisés pour protéger les accès administrateur aux contrôleurs BACS, aux serveurs, aux logiciels etc.
Interface #2 (TS - BACS) | C-30 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement et authentification des paquets IP en transit | Utiliser IPSec pour chiffrer et authentifier les paquets IP en transit, garantissant ainsi une synchronisation temporelle sécurisée et le chiffrement des messages de synchronisation temporelle. | Attaque de type Man-in-the-Middle | T-TS-002 | Fournir les guides de configuration IPSec
BACS Classiques | C-49 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Installation systématique des correctifs de sécurité approuvés | Maintenir une liste des correctifs liés aux vulnérabilités et documenter les procédures d'installation des BACS et des installations dans l'environnement des BACS. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir la liste des correctifs pour les différentes vulnérabilités et les procédures d'installation.
Interface #2 (TS - BACS) | C-32 | Protection contre le rejeu | En fonction de l'analyse de risque | Protection contre le rejeu - Serveur de temps multiples | Mettre en place plusieurs serveurs de temps pour vérifier les réponses des différents serveurs et détecter les divergences. | Rejeu | T-TS-003 | Décrire l'utilisation des serveurs de temps mis en place et la détection de divergence.
Interface #2 (TS - BACS) | C-33 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des appareils et des hôtes se connectant au serveur de temps. | Utiliser NTP/TCP pour le filtrage à l'aide d'ACL et de pare-feu. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Démontrer l'implémentation des dispositifs NTP ou TCP et le contrôle d'accès aux serveurs de temps
BACS Classiques | C-50 | Bonnes pratiques | Socle minimal | Installation sécurisée des logiciels. | Fournir les procédures d'installation (et mise à jour) des logiciels, les modes opératoires autorisés (connexion à un serveur authentifié, clé USB chiffrée, …) les vérifications (logiciels à signature numérique, ...) et les guides de configuration. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir des préconisations pour l'installation de logiciels sécurisés
Interface #2 (TS - BACS) | C-27 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Déployer les versions sécurisées des protocoles de synchronisation du temps | Utiliser des protocoles de synchronisation du temps tels que NTPv4 avec NTS ou PTP authentifié. | Attaque par usurpation d'identité (spoofing) | T-TS-001 | Fournir des préconisations pour configurer le protocole NTP sécurisé
Interface #2 (TS - BACS) | C-28 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Activer les mécanismes de Chiffrement et d'authentification pour le trafic de synchronisation temporelle | Les mécanismes de chiffrement et d'authentification du protocole de synchronisation temporelle peuvent être réalisés en utilisant MD5 et HMAC. | Attaque par usurpation d'identité (spoofing) | T-TS-001 | Démontrer l'implémentation du Chiffrement et de l'authentification pour le protocole de synchronisation temporelle.
Interface #2 (TS - BACS) | C-29 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la communication entre le BEMS/BACS et les serveurs de temps | Le chiffrement des messages de synchronisation temporelle peut être réalisé à l'aide de TLS 1.2/1.3 ou de VPN. | Attaque de type Man-in-the-Middle | T-TS-002 | Fournir les guides de configuration TLS ou du VPN
Interface #2 (TS - BACS) | C-34 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Protection du serveur de temps | Limitation du nombre d'adresses IP simultanées pour limiter le nombre d'appareils requérant une synchronisation avec le serveur de temps dans une tranche de temps donnée. Limitation des demandes NTP entrantes dans une tranche de temps donnée afin de réduire la portée des attaques DDoS. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Décrire et démontrer la mise en œuvre des procédures de protection du serveur de temps.
Interface #2 (TS - BACS) | C-31 | Protection contre le rejeu | En fonction de l'analyse de risque | Protection contre le rejeu - Identifiants de paquets | Le mécanisme de protection contre le rejeu des messages de synchronisation temporelle peut être mis en œuvre en conservant un cache des identifiants de paquets récemment vus, tels que les nonces ou les numéros de séquence. | Rejeu | T-TS-003 | Démontrer la mise en œuvre des identifiants de paquets.
Interface #3 (US - BACS) | C-40 | Anti-sabotage | En fonction de l'analyse de risque | Validation/ intégrité des données des capteurs. | Les données reçues des capteurs sont vérifiées par rapport aux plages prévues et/ou des capteurs redondants sont installés pour augmenter la confiance dans les données collectées et/ou l'intégrité des données est contrôlée par un mécanisme cryptographique. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Décrire et vérifier la présence des fonctionnalités disponibles
Interface #3 (US - BACS) | C-45 | Anti-sabotage | En fonction de l'analyse de risque | Détection d'altération physique ou de tentatives d'accès physique | Mettre en œuvre des mécanismes anti-sabotage (alarmes sonores, alerte, …) pour les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0040 | Fournir des fonctionnalités permettant de générer des alertes sur les accès physiques qui sont définis dans le cadre de la politique de securité locale des "usages pilotés".
Interface #3 (US - BACS) | C-42 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Authentifier les "usages pilotés". | Utiliser DNSSEC (DNS Security Extensions) pour s'assurer que les réponses DNS sont authentiques et n'ont pas été altérées avant d'établir la communication des "usages pilotés" avec le contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer le système DNSSEC.
Interface #3 (US - BACS) | C-43 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des connexions des "usages pilotés" aux contrôleurs BACS. | Mettre en place une liste blanche d'adresses IP afin de n'autoriser que les adresses IP connues à communiquer avec le contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les fonctionnalités permettant de filtrer les adresses IP autorisées (liste blanche) et de bloquer les adresses IP non autorisées.
Interface #3 (US - BACS) | C-44 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Restreindre l'accès physique aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS critiques au seul personnel autorisé. | Mettre en place un mécanisme de sécurité physique pour les dispositifs locaux, les capteurs, les équipements et les contrôleurs BACS considérés comme critiques. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir des recommandations à mettre en œuvre pour limiter l'accès physique aux éléments critiques du système (contrôleurs et "usages pilotés").
Interface #3 (US - BACS) | C-36 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utiliser des mots de passe et une authentification multifactorielle | Utiliser des mots de passe robustes et mettre en œuvre l'authentification multifactorielle (MFA) pour tous les contrôleurs et les appareilsliés aux "usages pilotés". En configuration distante (Oauth 2.0) et locale. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Vérification de l'inventaire des mécanismes d'authentification locale ou à distance aux contrôleurs et aux "usages pilotés"
Interface #3 (US - BACS) | C-39 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utiliser des méthodes d'authentification des "usages pilotés". comme les certificats numériques | Mise en œuvre de l'authentification des "usages pilotés" à l'aide de certificats numériques pour authentifier les dispositifs de confiance se connectant localement au contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer les certificats numériques
Interface #3 (US - BACS) | C-41 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Mettre en place un contrôle d'accès pour les "usages pilotés". | Utiliser des systèmes de contrôle d'accès au réseau (NAC) pour vérifier les adresses MAC des "usages pilotés" avant de les autoriser à se connecter au contrôleur BACS | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer le contrôle d'accès au réseau
Interface #3 (US - BACS) | C-37 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Désactiver les protocoles non sécurisés | Pour garantir le chiffrement des données entre les contrôleurs BACS et les utilisateurs, utilisez le protocole BACNet-SC au lieu du protocole BACnet. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les fonctionnalités permettant de déployer les bus de terrain sécurisés
Interface #3 (US - BACS) | C-38 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrer les communications entre les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Mettre en place une communication chiffrée lors de l'accès à distance aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS afin de prévenir les attaques MitM. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Démontrer que les communications à distance entre les ""usages pilotés"" et le contrôleur BACS sont chiffrées à l'aide de protocoles sécurisés.
Interface #3 (US - BACS) | C-46 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Prévention des attaques DDos entre les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Limiter et filtrer les requêtes aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS pour se protéger contre les attaques DDoS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0041 | Fournir des moyens de limiter le débit IP et de filtrer le trafic conformement à la politique de sécurité locale concernant les les requêtes aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS.
Interface #3 (US - BACS) | C-47 | Journaux de log | En fonction de l'analyse de risque | Enregistrer tous les événements fonctionnels | Le BACS doit fournir une fonction permettant d'enregistrer les événements normaux et anormaux liés aux échanges avec les "usages pilotés". | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0042 | Démontrer la présence de journaux dans le contrôleur BACS recensant les événements normaux et les activités anormales pour chaque "usages pilotés". Ainsi que les mécanismes d'alimentation et stockage de ces journaux.
Points de contrôle CYBER FOURNISSEURS BACS
extrait du socle de référence cybersécurité du BACS Flex Ready du GIMELEC
SOCLE MINIMAL