## Developpeurs de BACS v014
Interface | ID de contrôle | Categorie de contrôle | Applicabilité | Titre du contrôle | Explication | Menaces concernées | Références menaces dans le document | Les preuves | Conforme / Non Conforme/ NA | Réserves Client | Commentaire entreprise
Interface #1 (OE - BACS) | C-1 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Validation des entrées du BACS | Validation des données d'entrée de l'API . Valider et assainir toutes les entrées de l'utilisateur et rejeter les caractères ou entrées inattendus - concerne le BACS | Attaque par injection SQL, attaque par injection de commandes, attaque par injection NoSQL, Cross-Site Scripting (XSS) | T-API-001, T-API-002, T-API-003, T-API-006 | Vérifier si la validation des entrées exigée dans la spécification de l'API est suffisante et définir la méthodologie de test.
Interface #1 (OE - BACS) | C-2 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des appareils et des hôtes se connectant à l'API | Mettre en place un pare-feu d'application Web (WAF) pour utiliser la liste blanche des entrées plutôt que la liste noire. | Attaque par injection SQL, attaque par injection de commandes, attaque par injection NoSQL | T-API-001, T-API-002, T-API-003 | Démontrer la mise en place du parfeu et l'implementation de la liste blanche.
Interface #1 (OE - BACS) | C-4 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Validation des sorties du BACS. | Validation des données de sortie de l'API: restreindre et assainir les commandes de sortie avant de les renvoyer aux utilisateurs. | Attaque par injection de commandes | T-API-002 | Démontrer que le trafic de sortie de l'API est un message structuré pour la communication: l'unicité de l'instance, le format ou la cohérence des données.
Interface #1 (OE - BACS) | C-18 | Assainissement et filtrage | Socle minimal | Surveiller et bloquer requêtes non autorisées et les requêtes répétées. | L'enregistrement et l'analyse des tentatives d'accès à l'API pour détecter et bloquer les tentatives d'accès non autorisées et les tentatives d'accès répétées. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter la configuration permettant de surveiller les tentatives d'accès non autorisé et les tentatives répétées au serveur API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-23 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Définir des en-têtes "Access-Control-Allow-Origin" stricts | La spécification #http-access-control-allow-origin prescrit le contenu de l'en-tête échangé entre les web serveurs et les navigateurs. Il restreint les demandes de charge utile en dehors du domaine d'origine configuré. Se référer au guide https://fetch.spec.whatwg.org/ - http-access-control-allow-origin | Mauvaise configuration CORS | T-API-012 | Fournir préconisations pour configurer l'"Access- Control-Allow-Origin" dans les demandes de charge utile de l'API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-5 | Authentification | Socle minimal | Authentification du BACS auprès des hôtes externes | Authentification forte de l'API BACS auprès des hôtes externes. Utiliser les protocoles d'authentification OAuth 2.0, OpenID Connect. | Accès non autorisé, altération des paramètres de l'API | T-API-004, T-API-010 | Fournir la spécification du mécanisme d'authentification utilisé par l'API
Interface #1 (OE - BACS) | C-6 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Expiration et révocation pour l'authentification du BACS et de ses hôtes externes. | Authentifier l'API BACS auprès des hôtes externes. Utiliser des jetons sécurisés (JWT) avec mécanisme d'expiration et de révocation. Se référer au guide https://cyber.gouv.fr/le-referentiel-general-de-securite-rgs | Accès non autorisé | T-API-004 | Démontrer que l'authentification de l'API est basée sur Secure JWT et qu'elle est mise en œuvre conformément aux recommandations.
Interface #1 (OE - BACS) | C-14 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utilisation de certificats émis par une autorité de certification de confiance pour assurer l'authentification des hôtes externes et de l'API BACS. | Les hôtes et les BACS doivent utiliser des certificats TLS/SSL émis par des autorités de certification de certification de confiance. | Transmission de données non sécurisée, Altération des paramètres de l'API | T-API-007, T-API-010 | Démontrer la distribution de certificats délivrés par une autorité de certification de confiance et s'assurer que les certificats sont validés aux deux extrémités (TLS mutuel).
Interface #1 (OE - BACS) | C-9 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Empêcher les demandes d'origines croisée | Utiliser SameSite, un mécanisme de sécurité du navigateur qui détermine si les cookies d'un site web sont inclus dans des requêtes provenant d'autres sites web. Configurer les cookies avec l'attribut SameSite=strict ou SameSite=Lax pour empêcher les demandes d'origine croisée. Se référer au guide https://cyber.gouv.fr/le-referentiel-general-de-securite-rgs | Falsification des requêtes intersites (CSRF) | T-API-005 | Démontrer que Samesite a été activé et qu'il limite les requêtes intersites conformément aux préconisations.
Interface #1 (OE - BACS) | C-7 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Contrôle d'accès pour les hôtes externes lors de la communication avec l'API. | Mettre en œuvre un système RBAC et appliquer le principe du moindre privilège. | Accès non autorisé | T-API-004 | Liste des recommandations et des primitives disponible. Il est recommandé d'utiliser à moyen terme Oauth 2.0/ Active Directory.
Interface #1 (OE - BACS) | C-11 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Prévention des attaques XSS (Cross-site scripting) | Appliquer un en-tête de politique de sécurité du contenu strict pour limiter l'exécution des scripts et prévenir les attaques XSS. L'objectif est de limiter les ressources qu'une page peut charger (telles que les scripts et les images) et restreindre/interdire la possibilité pour une page d'en référencer d'autres. | Scripts intersites (XSS) | T-API-006 | Fournir des préconisations pour configurer les requetes de l'API CSP (Content Security Policy) afin de contrôler ressources, en particulier les ressources javascript, qu'un document est autorisé à charger.
Interface #1 (OE - BACS) | C-3 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Ne pas utiliser les commandes Shell. | Utiliser uniquement les bibliothèques incluses dans langage de programmation sans exécution directe de commandes Shell sur le serveur de l'API. | Attaque par injection de commandes | T-API-002 | Démontrer l'absence de commande système.
Interface #1 (OE - BACS) | C-8 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Utilisation de jetons anti-CSRF | Utiliser des jetons anti-CSRF pour restreindre les requêtes utilisateurs aux sites légitimes. Générer et valider un jeton unique pour chaque session avec une demande de changement d'état envoyée via un en-tête personnalisé. | Falsification des requêtes intersites (CSRF) | T-API-005 | Démontrer la génération de jetons contenant les actions autorisées et leur insertion dans les demandes API pour empêcher les actions non autorisées.
Interface #1 (OE - BACS) | C-10 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Encodage de la sortie | L'encodage des sorties transforme les caractères spéciaux de la balise script en leurs équivalents codés HTML, empêchant ainsi l'exécution du script dans le navigateur. Encoder toutes les entrées de l'utilisateur avant de les inclure dans une réponse de l'API. | Scripts intersites (XSS) | T-API-006 | Fournir des préconisations pour configurer le codage de sortie des requêtes API afin de s'assurer que les données sont traitées comme du texte en clair, ce qui permet d'éviter les attaques XSS.
Interface #1 (OE - BACS) | C-19 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Éviter d'exposer les "Endpoint" sensibles en environnement ouvert. | Protection des interfaces aux "Endpoints" sensibles connectés au BACS: ports inutilisés, adresses IP des ports libres, etc. | Points d'accès non sécurisés | T-API-009 | Rapport listant tous les ports : Accessible librement, Accessible avec authentification ou Fermés.
Interface #1 (OE - BACS) | C-20 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Audit des vulnérabilités des "Endpoint" | Auditer régulièrement les "Endpoints" de l'API pour détecter les ports inutilisés, ports libres, etc. | Points d'accès non sécurisés | T-API-009 | Fournir le rapport d'audit et la preuve de mise en conformité.
Interface #1 (OE - BACS) | C-21 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Empêcher les accès aux adresses IP internes | Bloquer les requêtes vers les adresses IP internes (127.0.0.1, localhost) pour qu'elles ne soient pas envoyées par le serveur API. | Falsification des requêtes côté serveur (SSRF) | T-API-011 | Démontrer que les requêtes internes de l'API serveur sont bloquées
Interface #1 (OE - BACS) | C-24 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Restreindre le partage des ressources entre origines multiples (politiques CORS). | Mécanisme de protection contre les CORS inappropriés par l'utilisation de méthodes et d'en-têtes approuvés pour les charges utiles de l'API. | Mauvaise configuration CORS | T-API-012 | Fournir le guide de configuration et la liste des méthodes et des bibliothèques autorisées pour le développement des charges utiles de l'API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-12 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la couche application | Rediriger tout le trafic HTTP vers HTTPS. Chiffrement des données entre l'API BACS et les hôtes externes. | Divulgation de données | T-API-007 | Démontrer que le trafic de l'API se fait toujours par HTTPS
Interface #1 (OE - BACS) | C-13 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la couche transport | Utiliser des protocoles de chiffrement robustes tels que TLS 1.2/ 1.3 pour l'échange d'informations entre les API BACS et les hôtes externes. Se référer aux guides https://cyber.gouv.fr/sites/default/files/2021/03/anssi-guide-selection_crypto-1.0.pdf https://cyber.gouv.fr/publications/recommandations-de-securite-relatives-tls | Divulgation de données Altération des paramètres de l'API | T-API-007, T-API-010 | Fournir la spécification selon laquelle l'API utilise le mécanisme de Chiffrement TLS et montrer que la sélection des paramètres de TLS est conforme aux préconisations des guides.
Interface #1 (OE - BACS) | C-15 | Chiffrement | Socle minimal | Protection des communications bidirectionnelles entre l'API BACS et les hôtes externes. | Utiliser WebSocket, un protocole bidirectionnel, full-duplex utilisé dans les communications client-serveurs, qui démarre à partir de ws:// ou wss://. | Transmission de données non sécurisée | T-API-007 | Démontrer que le protocole HTTPS sur SSL/TLS est crypté à l'aide du mécanisme WSS.
Interface #1 (OE - BACS) | C-22 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Mettre en place une liste blanche d'Url d'hôtes externes. | Une liste blanche d'URL permet de restreindre les requêtes sortantes à une liste prédéfinie de domaines ou de services. Liste blanche d'URL pour les connexions de l'API vers les hôtes externes. | Falsification des requêtes côté serveur (SSRF) | T-API-011 | Fournir des préconisations pour contrôler les URL accédant aux requêtes du serveur API
Interface #1 (OE - BACS) | C-26 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Protéger l'intégrité des log entre l'API et les hôtes externes. | Utiliser le hachage cryptographique et les signatures numériques pour protéger l'intégrité des log entre l'API et les hôtes externes. Valider l'intégrité des logs régulièrement. | Enregistrement et surveillance non sécurisés | T-API-013 | Démontrer les clés hachées et identifier signatures sur la communication de données et indiquer l'extension de JSON qui prend en charge la signature numérique correspondant à la charge utile de l'API. Fournir le rapport d'audit et la preuve de mise en conformité.
Interface #1 (OE - BACS) | C-16 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Limitation du nombre de requêtes | Appliquer des limites par utilisateur et/ou par IP. La limitation des adresses IP permet de limiter le nombre d'appareils qui se connectent à l'API. La limitation du nombre d'utilisateurs permet de limiter de nombre de requêtes dans un temps donné. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter les procédures de limitation du débit IP pour restreindre les demandes au serveur API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-17 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Rejet des requêtes ayant une charge utile supérieure surdimensionnée. | Fixer une taille maximale pour la charge utile afin de rejeter les demandes surdimensionnées. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter la configuration pour bloquer les demandes surdimensionnées au serveur API
Interface #1 (OE - BACS) | C-25 | Journaux de log | En fonction de l'analyse de risque | Assurer une journalisation complète et éviter d'enregistrer des informations sensibles inutiles | Assurer un enregistrement détaillé des données du serveur API, telles que les pics de demande, les consignes de délestage, ... en évitant l'enregistrement d'informations sensibles ou privées telles que les IPI des utilisateurs, mots de passe, informations sur les clés, etc. | Enregistrement et surveillance non sécurisés | T-API-013 | Décrire le mécanisme et le contenu des évènements enregistrés.
BACS Classiques | C-51 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Serveur proxy pour accéder au BACS (PAM) | Mettre en œuvre un PAM pour gérer le contrôle d'accès au BACS et transmettre les journaux au SIEM. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir des préconisations pour configurer le PAM et le SIEM
Interface #2 (TS - BACS) | C-35 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Désactiver la commande "monlist" si le protocole NTP est utilisé pour la synchronisation du temps. | monlist est une commande de débogage qui permet d'extraire des informations de l'installation de surveillance sur le trafic associé au service NTP. La connaissance de ces informations facilite la multiplication des requêtes. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Demonter que la commande monlist de NTP est desactivée.
BACS Classiques | C-48 | Bonnes pratiques | Socle minimal | Sécuriser les accès administrateurs | Fournir une fonctionnalité permettant de protéger l'accès administrateur aux contrôleurs BACS et aux "usages pilotés". | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Démontrer les mécanismes sécurisés pour protéger les accès administrateur aux contrôleurs BACS, aux serveurs, aux logiciels etc.
Interface #2 (TS - BACS) | C-30 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement et authentification des paquets IP en transit | Utiliser IPSec pour chiffrer et authentifier les paquets IP en transit, garantissant ainsi une synchronisation temporelle sécurisée et le chiffrement des messages de synchronisation temporelle. | Attaque de type Man-in-the-Middle | T-TS-002 | Fournir les guides de configuration IPSec
BACS Classiques | C-49 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Installation systématique des correctifs de sécurité approuvés | Maintenir une liste des correctifs liés aux vulnérabilités et documenter les procédures d'installation des BACS et des installations dans l'environnement des BACS. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir la liste des correctifs pour les différentes vulnérabilités et les procédures d'installation.
Interface #2 (TS - BACS) | C-32 | Protection contre le rejeu | En fonction de l'analyse de risque | Protection contre le rejeu - Serveur de temps multiples | Mettre en place plusieurs serveurs de temps pour vérifier les réponses des différents serveurs et détecter les divergences. | Rejeu | T-TS-003 | Décrire l'utilisation des serveurs de temps mis en place et la détection de divergence.
Interface #2 (TS - BACS) | C-33 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des appareils et des hôtes se connectant au serveur de temps. | Utiliser NTP/TCP pour le filtrage à l'aide d'ACL et de pare-feu. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Démontrer l'implémentation des dispositifs NTP ou TCP et le contrôle d'accès aux serveurs de temps
BACS Classiques | C-50 | Bonnes pratiques | Socle minimal | Installation sécurisée des logiciels. | Fournir les procédures d'installation (et mise à jour) des logiciels, les modes opératoires autorisés (connexion à un serveur authentifié, clé USB chiffrée, …) les vérifications (logiciels à signature numérique, ...) et les guides de configuration. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir des préconisations pour l'installation de logiciels sécurisés
Interface #2 (TS - BACS) | C-27 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Déployer les versions sécurisées des protocoles de synchronisation du temps | Utiliser des protocoles de synchronisation du temps tels que NTPv4 avec NTS ou PTP authentifié. | Attaque par usurpation d'identité (spoofing) | T-TS-001 | Fournir des préconisations pour configurer le protocole NTP sécurisé
Interface #2 (TS - BACS) | C-28 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Activer les mécanismes de Chiffrement et d'authentification pour le trafic de synchronisation temporelle | Les mécanismes de chiffrement et d'authentification du protocole de synchronisation temporelle peuvent être réalisés en utilisant MD5 et HMAC. | Attaque par usurpation d'identité (spoofing) | T-TS-001 | Démontrer l'implémentation du Chiffrement et de l'authentification pour le protocole de synchronisation temporelle.
Interface #2 (TS - BACS) | C-29 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la communication entre le BEMS/BACS et les serveurs de temps | Le chiffrement des messages de synchronisation temporelle peut être réalisé à l'aide de TLS 1.2/1.3 ou de VPN. | Attaque de type Man-in-the-Middle | T-TS-002 | Fournir les guides de configuration TLS ou du VPN
Interface #2 (TS - BACS) | C-34 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Protection du serveur de temps | Limitation du nombre d'adresses IP simultanées pour limiter le nombre d'appareils requérant une synchronisation avec le serveur de temps dans une tranche de temps donnée. Limitation des demandes NTP entrantes dans une tranche de temps donnée afin de réduire la portée des attaques DDoS. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Décrire et démontrer la mise en œuvre des procédures de protection du serveur de temps.
Interface #2 (TS - BACS) | C-31 | Protection contre le rejeu | En fonction de l'analyse de risque | Protection contre le rejeu - Identifiants de paquets | Le mécanisme de protection contre le rejeu des messages de synchronisation temporelle peut être mis en œuvre en conservant un cache des identifiants de paquets récemment vus, tels que les nonces ou les numéros de séquence. | Rejeu | T-TS-003 | Démontrer la mise en œuvre des identifiants de paquets.
Interface #3 (US - BACS) | C-40 | Anti-sabotage | En fonction de l'analyse de risque | Validation/ intégrité des données des capteurs. | Les données reçues des capteurs sont vérifiées par rapport aux plages prévues et/ou des capteurs redondants sont installés pour augmenter la confiance dans les données collectées et/ou l'intégrité des données est contrôlée par un mécanisme cryptographique. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Décrire et vérifier la présence des fonctionnalités disponibles
Interface #3 (US - BACS) | C-45 | Anti-sabotage | En fonction de l'analyse de risque | Détection d'altération physique ou de tentatives d'accès physique | Mettre en œuvre des mécanismes anti-sabotage (alarmes sonores, alerte, …) pour les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0040 | Fournir des fonctionnalités permettant de générer des alertes sur les accès physiques qui sont définis dans le cadre de la politique de securité locale des "usages pilotés".
Interface #3 (US - BACS) | C-42 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Authentifier les "usages pilotés". | Utiliser DNSSEC (DNS Security Extensions) pour s'assurer que les réponses DNS sont authentiques et n'ont pas été altérées avant d'établir la communication des "usages pilotés" avec le contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer le système DNSSEC.
Interface #3 (US - BACS) | C-43 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des connexions des "usages pilotés" aux contrôleurs BACS. | Mettre en place une liste blanche d'adresses IP afin de n'autoriser que les adresses IP connues à communiquer avec le contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les fonctionnalités permettant de filtrer les adresses IP autorisées (liste blanche) et de bloquer les adresses IP non autorisées.
Interface #3 (US - BACS) | C-44 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Restreindre l'accès physique aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS critiques au seul personnel autorisé. | Mettre en place un mécanisme de sécurité physique pour les dispositifs locaux, les capteurs, les équipements et les contrôleurs BACS considérés comme critiques. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir des recommandations à mettre en œuvre pour limiter l'accès physique aux éléments critiques du système (contrôleurs et "usages pilotés").
Interface #3 (US - BACS) | C-36 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utiliser des mots de passe et une authentification multifactorielle | Utiliser des mots de passe robustes et mettre en œuvre l'authentification multifactorielle (MFA) pour tous les contrôleurs et les appareilsliés aux "usages pilotés". En configuration distante (Oauth 2.0) et locale. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Vérification de l'inventaire des mécanismes d'authentification locale ou à distance aux contrôleurs et aux "usages pilotés"
Interface #3 (US - BACS) | C-39 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utiliser des méthodes d'authentification des "usages pilotés". comme les certificats numériques | Mise en œuvre de l'authentification des "usages pilotés" à l'aide de certificats numériques pour authentifier les dispositifs de confiance se connectant localement au contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer les certificats numériques
Interface #3 (US - BACS) | C-41 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Mettre en place un contrôle d'accès pour les "usages pilotés". | Utiliser des systèmes de contrôle d'accès au réseau (NAC) pour vérifier les adresses MAC des "usages pilotés" avant de les autoriser à se connecter au contrôleur BACS | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer le contrôle d'accès au réseau
Interface #3 (US - BACS) | C-37 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Désactiver les protocoles non sécurisés | Pour garantir le chiffrement des données entre les contrôleurs BACS et les utilisateurs, utilisez le protocole BACNet-SC au lieu du protocole BACnet. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les fonctionnalités permettant de déployer les bus de terrain sécurisés
Interface #3 (US - BACS) | C-38 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrer les communications entre les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Mettre en place une communication chiffrée lors de l'accès à distance aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS afin de prévenir les attaques MitM. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Démontrer que les communications à distance entre les ""usages pilotés"" et le contrôleur BACS sont chiffrées à l'aide de protocoles sécurisés.
Interface #3 (US - BACS) | C-46 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Prévention des attaques DDos entre les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Limiter et filtrer les requêtes aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS pour se protéger contre les attaques DDoS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0041 | Fournir des moyens de limiter le débit IP et de filtrer le trafic conformement à la politique de sécurité locale concernant les les requêtes aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS.
Interface #3 (US - BACS) | C-47 | Journaux de log | En fonction de l'analyse de risque | Enregistrer tous les événements fonctionnels | Le BACS doit fournir une fonction permettant d'enregistrer les événements normaux et anormaux liés aux échanges avec les "usages pilotés". | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0042 | Démontrer la présence de journaux dans le contrôleur BACS recensant les événements normaux et les activités anormales pour chaque "usages pilotés". Ainsi que les mécanismes d'alimentation et stockage de ces journaux.
POINTS DE CONTROLES CYBER FOURNISSEUR BACS
extrait du socle de référence cybersécurité du BACS Flex Ready du GIMELEC
SOCLE MINIMAL