## INTRODUCTION
Commissionnement
& rétro-commissionnement
des bâtiments :
le référentiel national
bien paramétrer son BACS pour l'adapter à l'usage réel du bâtiment
Retrouver tous les documents à jour et téléchargeables sur le lien : https://gimelec.fr/flexready
Ce référentiel est proposé par la SBA et le GIMELEC dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la marque Flex Ready®, en complément du réfentiel BACS flexible du GIMELEC.
Il vise à faciliter l'intégration du pilotage des consommations d’électricité dans le réseau informatique local, en prenant en compte les différents objets connectés en dehors du BACS ainsi que la connectivité à internet dans les bâtiments tertiaires publics et privés de France, selon les objectifs nationaux de sobriété, de flexibilité électrique et de décarbonation, et ce, conformément aux engagements de la filière.
Il est un support pragmatique à disposition des maitres d'ouvrage et gestionnaires de bâtiments pour faciliter leur expression de besoin, ainsi qu’à tous les acteurs impliqués dans la conception, la mise en service, le commissionnement, l’exploitation et la maintenance du bâtiment qui met en oeuvre la flexibilité énergétique.
Il tient compte des normes et réglementations en vigueur et constitue le prérequis technique minimal pour doter le bâtiment d’une capacité de gestion énergétique performante pour consommer mois d’énergie et au bon moment, quand elle est moins chère et moins carbonée.
Ce fichier s'adresse plus particulièrement aux Maitres d'ouvrage et gestionnaires de bâtiments, et aux Agent de Commissionnement. Cette version pilote est destinée à être testée sur le terrain dans les mois qui viennent et s’enrichira des retours d’expérience autant que nécessaire.
Référentiel national du Commissionnement et du Rétro-commissionnement ©SBA ©GIMELEC – Juillet 2026 (version pilote)

## 1. PTS CTRL - Etat des lieux
Points de contrôle - Etat des lieux
Original à jour téléchargeable sur : https://gimelec.fr/flexready
| Attendu | Etat | Commentaires | Terrain | Commentaires
Données générales
Surface |  | Sans Objet | à renseigner dans cette colonne | Sans Objet
Année de construction |  | Sans Objet | à renseigner dans cette colonne | Sans Objet
Année de dernière rénovation |  | Sans Objet | à renseigner dans cette colonne | Sans Objet
Propriétaire du bâtiment |  | Sans Objet | à renseigner dans cette colonne | Sans Objet
Gestionnaire |  | Sans Objet | à renseigner dans cette colonne | Sans Objet
Nombre d'occupants |  | Sans Objet | à renseigner dans cette colonne | Sans Objet
Le bâtiment dispose d'une certification en exploitation ? |  | Partiel | Si oui, précisez laquelle | Sans Objet
Présence d'une GED |  | Partiel |  | Sans Objet
Les exigences opéraitonnelles sont définies ? | type d'uage, horaries d'occupation, consignes de chauffage et climatisation attendues | Partiel |  | Sans Objet
Le bâtiment est-il soumis Décret Tertiaire ? |  | Partiel |  | Sans Objet
Plans d'étages |  | Partiel |  | Nok | Ex : pas à jour selon derniers réaménagement
Coupes |  | Partiel |  | Sans Objet
DOE
Lot CVC |  | Oui |  | Sans Objet
Lot CFO |  | Oui |  | Sans Objet
Lot GTB |  | Oui |  | Sans Objet
Lot CFA |  | Oui |  | Sans Objet
Lot Menuiseries Extérieures |  | Oui |  | Sans Objet
Lot façade |  | Oui |  | Sans Objet
STD ou SED |  | Non |  | Sans Objet
Maquette BIM |  | Non |  | Sans Objet
Fiches techniques
Présence d'un inventaire des équipements global sous forme de tableau ? | Tableau avec pricnipales caratéristiques des équipements techniques (date installation, état, principales caratéristiques) |  |  | Sans Objet
Lot CVC |  | Partiel | Ex : manque FT vanne 6 voies | Sans Objet
Lot CFO |  |  | Ex : manque FT détectuer de présence | Sans Objet
Lot GTB |  | Partiel | Ex : manque FT du régulateur Carlo Gavazzi | Sans Objet
Lot CFA |  |  |  | Sans Objet
Lot Menuiseries Extérieures |  |  |  | Sans Objet
Lot façade |  |  |  | Sans Objet
Les notices de maintenance fabricant des équipement sont disponibles ? |  | Partiel |  | Sans Objet
Lot façade |  |  |  | Sans Objet
Plans et synoptique
CVC
Plan de chaufferie affiché en chaufferie |  | Oui | Schéma présent mais le niveau de détail n'est pas satisfaisant (débit attendu par départ secondaire, puissance..non présents) | Sans Objet | Schéma de chaufferie affiché mais obsolète, les nouvelles chaudières ne sont pas représentées
Pour chaque CTA : synoptique affiché à côté de la CTA |  | Oui |  | Sans Objet
Synoptique aéraulique |  | Partiel |  | Sans Objet
Synoptique hydraulique |  | Partiel |  | Sans Objet
Plans de niveaux |  | Partiel |  | Sans Objet
Comptage et mesures
Plan de comptage |  | Oui |  | Sans Objet
Plan de mesure | plans simplifiés de localisation des capteurs d’ambiance (sonde température, hygrométrie, CO2, …) | Non |  | Sans Objet
Documents de dimensionnement
Production de chauffage |  | Non |  | Sans Objet
Production de climatisation |  | Non |  | Sans Objet
Production d'ECS |  | Non |  | Sans Objet
Ventilation |  | Non |  | Sans Objet
Dimensionnement des émetteurs/ calcul de déperditions |  | Non |  | Sans Objet
Documents de mise au point et réception
Mise au point
équilibrage hydraulique |  | Non |  | Sans Objet
équilibrage aéraulique |  | Non |  | Sans Objet
Mise en service
Equipement 1 |  | Non
… |  | Non
Equipement n |  | Non
Mesures à réception
Mesure 1 |  | Non
… |  | Non
Mesure n |  | Non
Plans de formations
Documents d'exploitation
Contrats d'exploitation et maintenance
Contrat de d'exploitation/maintenance CVC | définition des gammes de maintenance | Non |  | Sans Objet
Contrat de d'exploitation/maintenance CFO |  | Oui
Les gammes de maintenance sont définies ? |  | Oui
Carnet sanitaire |  | Non |  | Sans Objet
Carnet de chaufferie |  | Non
Exigence d'étalonnages sondes |  | Non |  | Sans Objet
Exigence d'étalonnage compteurs |  | Non |  | Sans Objet
Contrat avec engagement |  | Non |  | Sans Objet
Contrat de d'exploitation/maintenance GTB |  | Non |  | Sans Objet
Consommations
Les factures concessionnaires sont disponibles |  | Non
Un suivi des consommations générales est réalisé |  | Non
Une relève manuelle des compteurs est réalisées |  | Non
Si oui, préciser à quelle fréquence et les compteurs concernés |  | Sans Objet
Une plateforme de suivi énergétique est-elle déployée ? |  | Non
Un suivi des sous-compteurs est réalisé |  | Non
Mesures et audits
Un audit énergétique a été réalisé |  | Non
Mesure des débits aérauliques |  | Non
Mesure de combustion |  | Non
Analyses d'eau D1/D2 |  | Non
Mesure de QAI |  | Non
D'autres campagnes de mesures ont été réalisées ? |  | Non
Si oui, préciser lequelles |  | Sans Objet
GTB et régulation
Architecure GTB |  | Oui
Schéma électriques des armoires/TD |  | Oui
Analyse fonctionnelle GTB |  | Oui
Analyse(s) fonctionnelle(s) CVC |  | Oui
Paramétrages initiaux (T0) |  | Oui
Fiches techniques des automates |  | Oui
Export des programmes |  | Non
Présence d'un module de suivi énergétique associé à la GTB |  | Non
Audit BACS |  | Oui
Mots de passe consignés, avec niveau d'accès |  | Non
License logiciel à jour |  | Oui
Claquage de points GTB |  | Non
Objectifs de performance et/ou indicateurs
Fonctionnement
Des objectifs contractuels de fonctionnement sont-ils définis? |  | Non
Si oui, lesquels ? |  | Sans Objet
Performance énergétique
Un engagement sur les consommations est-il définit ? |  | Non
Il concerne les consomations globales |  | Non
Un périmètre restreint de consommations |  | Non
Un poste de consommation ou un équipement isolé |  | Non
Si oui, sous quel type de contractualisation ?
Confort
Référentiel national du Commissionnement et du Rétro-commissionnement ©SBA ©GIMELEC – Juillet 2026 (version pilote)
Note on B7: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Petit texte pour expliquer ce qu'on attend du document

## 2. PTS CTRL - Fonctionnement
Points de contrôle - Fonctionnement
Original à jour téléchargeable sur : https://gimelec.fr/flexready
Analyse
|  | Fonctionnement attendu | Base analyse | Capteurs/actionneurs | Régulation | Supervision | Commentaires
Production Chaud
Gestion des modes marche/arrêt
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Gestion des défauts
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Gestion des modes été/hiver
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Gestion du mode confort/réduit
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Séquences de démarrage et d’arrêt
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Gestion de la cascade et/ou différents générateurs
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Régulation du primaire
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Distribution Chaud
Pompes départ 1
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Pompes départ 2
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Emission Chaud
Gestion du mode confort/réduit
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Régulation point de consigne
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Production Froid
Gestion des modes marche/arrêt
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Gestion des défauts
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Gestion des modes été/hiver
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Gestion du mode confort/réduit
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Séquences de démarrage et d’arrêt
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Gestion de la cascade et/ou différents générateurs
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Régulation du primaire
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Distribution Froid
Pompes départ 1
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Pompes départ 2
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Emission Froid
Gestion du mode confort/réduit
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Régulation point de consigne
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Eau Chaude Sanitaire
Production ECS
Sous-thématique 1
Sous-thématique n
Bouclage ECS
Sous-thématique 1 :
Ventilation
Gestion des modes marche/arrêt
Sous-thématique 1
Sous-thématique n
Séquence de démarrage et arrêt
Sous-thématique 1 : ex : séquence de démarrage
Mode manuel
Sous-thématique : ex : séquence anti-gel
Sous-thématique n : ex : séquence d'arrêt
Défauts
Sous-thématique : ex : défaut débit
Sous-thématique : ex : défaut électrique ventilateur soufflage
Sous-thématique : ex : séquence de démarrage
Régulation de la température
Consigne de soufflage
Consigne de soufflage
Sous-thématique n
Gestion du débit
Sous-thématique : ex : régulation pression soufflage
Récuparation énergie
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Gestion du mode Free-cooling
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Gestion hygrométrie
Sous-thématique 1
…
Sous-thématique n
Eclairage
Zone bureaux
Zone circulations
Zone n
Stores
Gestion des stores
Compteurs
Valeur mesurée | Cohérence des valeurs mesurées
Pas de temps de collecte
Pas de temps stockage et archivage
Modalités/capacités/interfaces d’export des données
Modalités d’interconnexion avec d’autres systèmes d’informations et/ou d’accès à distance
GTB
Généralités GTB
Licences
Capacité d'archivage
Capacité d'export de données
Gestion du partitionning
Gestion des alarmes
Gestion des accès
Vues graphiques
Vues graphiques Production Chaud
Vues graphiques Production Froid
Vues graphiques Ventilation
Vues graphiques ECS
Vues graphiques CFO
Vues graphiques Comptage
Station météo
Indicateurs de performance
Production
Rendemement de combustion
COP
EER
xxx
Ventilation
Ventilation | SFP
Rendement échangeur
% de sondes étalonées
…
Eclairage
Niveau d'éclairement
xxx
Consommations
xxx
xxx
Confort
% d'heures d'inconfort
xxx
xxx
xxx
Référentiel national du Commissionnement et du Rétro-commissionnement ©SBA ©GIMELEC – Juillet 2026 (version pilote)
Note on D8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : essais fonctionnel/campagne de mesure/analyse de données (export GTB)

## 3. PTS CTRL - Paramétrage
Points de contrôle - Paramétrages
Original à jour téléchargeable sur : https://gimelec.fr/flexready
Catégorie macro | Sous-catégorie | Equipement | Armoire | Point | Decription Point | Valeur T0 | Valeur actuelle | Correspondance
Ventilation | Régulation débit | CTA07 |  | PcX1 | Débit X1 loi pression soufflage
Plafond |  | EG Plafond |  | PcArret | Consigne arrêt demande froid | 10 | 10 | OK
Plafond |  | EG Plafond |  | PcAutMarche | Consigne marche demande froid | 13 | 13 | OK
Référentiel national du Commissionnement et du Rétro-commissionnement ©SBA ©GIMELEC – Juillet 2026 (version pilote)

## PV DE RECEPTION Bat Flexible (hidden)
Original à jour téléchargeable sur lien
PV de réception Bâtiment Flexible et de levée des réserves
REFERENTIEL BATIMENTAIRE FLEXIBLE © SBA - Avril 2025 (version pilote)
PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION
du BATIMENT FLEXIBLE
ENTREPRISE
Adresse :
Tél. :
Mail :
Site internet :
Je soussigné, Monsieur/Madame ....................................................................................................................................
agissant en qualité de Maître d’ouvrage (client), après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par l’entreprise
....................................................................................................................................................................................................................................................................
au titre du marché faisant objet du devis n°................................................................
en date du.............................................................
relatif à des travaux de .........................................................................................................................................................................................................
à l’adresse ........................................................................................................................................................................................................................................
en présence du représentant de l’entreprise : ...............................................................................................................................
déclare que : (cocher la mention utile)
La réception est prononcée sans réserve.
La réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l’état des points de réception ci-dessous.
L’entreprise lèvera ces réserves dans un délai de : (inscrire le délai ainsi négocié)
Sans quoi la réception est refusée – différée
Fait à (lieu) : ……………………………………………………………………………………………
Le (date) : …………………………………………………………………………
Signatures
Le maître d’ouvrage (client) L’entreprise
PROCÈS-VERBAL DE LEVEE DES RESERVES RELATIVES AU BATIMENT FLEXIBLE
ENTREPRISE
Adresse :
Tél. :
Mail :
Site internet :
Je soussigné, Monsieur/Madame ...................................................................................................................................................................................
agissant en qualité de Maître d’ouvrage (client), constate la levée des réserves mentionnées dans le PV de réception signé le ………………………………,
à effet du ……………………………
au titre du marché faisant objet du devis n°................................................................
en date du.............................................................
relatif à ...................................................................................................................................................................................................................................
à l’adresse ........................................................................................................................................................................................................................................
en présence du représentant de l’entreprise : .................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………
Fait à (lieu) : ……………………………………………………………………………………………
Le (date) : ………………………………………………………………………
..................................................................................................................................
en présence du représentant de l’entreprise : ...............................................................................................................................
Signatures
Le maître d’ouvrage (client) L’entreprise

## POINTS CONTROLE Bat Flexible (hidden)
| Liste de contrôle bâtimentaire flexible |  |  |  |  | Cette liste établit les fonctionnalités minimales autour du BACS flexible | AJOUTER UN MOT SUR RECOMMANDATION OPTION ++ ?
Original à jour téléchargeable sur lien
POINTS DE RECEPTION |  |  | Cocher si conforme | Cocher si non conforme | Cocher si non applicable | Réserve client | Commentaire de l'entreprise
ARCHITECTURE TECHNIQUE | Réseau informatique local du site (réseau Smart) | Synoptique du réseau local ethernet et plan d'adressage IP unique (V4, V6) | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Commutateurs administrables avec accès sécurisé, gestion et filtrage adresses MAC, firewall | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Plateforme d'administration et supervision des alarmes et dysfonctionnement du réseau local | FALSE | FALSE | FALSE
|  | câblage fédérateur unique, catégorie 5 ou plus avec synoptique | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Alimentation électrique sans interruption des équipements actifs centraux | FALSE | FALSE | FALSE
|  | local technique: taille et accès sécurisé sans tracabilité | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
| connectivité internet du site | Connectivité au réseau informatique de gestion / bureautique sécurisée, routage avec le réseau BACS | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Mise en œuvre de la QoS | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Autorisation API opérateur d'effacement | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
| objets connectés (hors périmètre BACS selon le référentiel GIMELEC) | inventaire des équipements | FALSE | FALSE | FALSE
|  | inventaire des réseaux sans fils | FALSE | FALSE | FALSE
|  | identification des connectivités internes 3G/4G+ | FALSE | FALSE | FALSE
|  | sécurisation de la connectivité des objets connectés au réseau informatique local | FALSE | FALSE | FALSE
|  | IRVE sur PDL identique au BACS sont raccordés | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
INGENIERIE ET SERVICES | audit | étude couverture radio si réseau non filaire | FALSE | FALSE | FALSE
|  | étude couverture radio indoor 4G/5G | FALSE | FALSE | FALSE
|  | plan de comptage des usages | FALSE | FALSE | FALSE
|  | réglementation protection risque électromagnétiques | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Simulation thermique dynamique (option) | FALSE | FALSE | FALSE
|  | achitecture technique du site: DOE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
| Adaptation du BACS à l'usage réel du bâtiment (commissioning) | Connectivité API opérateur effacement selon le référentiel GIMELEC BACS flexible | FALSE | FALSE | FALSE
|  | fonctionnement en mode dégradé (sans connexion internet) | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Identification des scénarios d'effacements/modulation ou injection | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Analyse fonctionnelle: calcul de la puissance flexible hiver/Eté, calcul de la puissance sur les HC, délair de prévi | FALSE | FALSE | FALSE
|  | PV de réception de la mise en service initiale (commissiong) | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | Option: utiliser la méthode et enregistrement sur la plateforme GOFLEX
|  | Plan de retro - commissionning à jour (fdocumentation, tests, suivi) | FALSE | FALSE | FALSE
|  | dashboard énergétique: Restitution d’indicateurs énergétiques aux occupants | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
| Maintien en condition opérationnelle | Procédure de maintenance annuel conforme au périmètre du présent référentiel | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Mise à jour automatique des logiciels et correctifs de sécurité | FALSE | FALSE | FALSE
|  | identification des SLA (niveaux de services) | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Gestion et remplacement des pièces de rechange | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
| Procédures d'exploitation | Procédure de test des scénarios de flex | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Procédure de mode dégradé | FALSE | FALSE | FALSE
|  | supervision des consommations électriques selon le plan de comptage | FALSE | FALSE | FALSE
|  | procédure d'exploitation et gestion des accès aux systèmes | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
GOUVERNANCE | Accéssibilité des données | capacité d'extraction des données du BACS (comptage, séries temporelles, données capteurs…) | FALSE | FALSE | FALSE
|  | capacités d'extraction des données du réseau informatique local | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Capacité d'extration des objets connectés | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
| Sécurisation des données | conformité aux points de contrôle cyber | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
| Gestion des donnéess | Conformité au Règlement Général sur la Protection des Données | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
| Utilisation et formation | plan de formation des parties prenantes (technique, outils et méthodes) | FALSE | FALSE | FALSE
|  | plan information des occupants | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Responsabilité du bon fonctionnement interne ou sous-traitée sur l'ensemble du périmètre du présent référentiel | FALSE | FALSE | FALSE
|  | attestation de formation des personnels techniques intervenant sur le système de pilotage BACS | FALSE | FALSE | FALSE
| Parties communes et privatives | cohérence des consignes thermiques par zone fonctionnelles | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Répartition des charges | FALSE | FALSE | FALSE
|  | information des parties prenantes | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
TYPOLOGIE DE BATIMENT | Mono-site | Le PV de réception batimentaire flexible est annexé au bail | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Inspection réglementaire décret BACS | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Procédure centralisée de modification des scénarios d'effacement | FALSE | FALSE | FALSE
| Multi-site | Inventaire des sites flexibles et dossiers sites complets | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Respect des points "Mono-site" pour chaque site | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
| PDL | Prise en compte de tous les PDL existants | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
RECOMMANDATIONS |  | Recommandations du prestataire pour la bonne mise en service, le commissionnement, la maintenance, la mise à jour et l'exploitation du bâtiment flexible (référentiels communs à venir) | FALSE | FALSE | FALSE
REFERENTIEL BACS FLEXIBLE © GIMELEC - Avril 2025 (version pilote)
REFERENTIEL BATIMENTAIRE FLEXIBLE © SBA - Avril 2025 (version pilote)