## INTRODUCTION
Référentiel BACS Flex Ready ® GIMELEC - Retrouver tous les documents à jour et téléchargeables sur le lien www.gimelec.fr
télécharger le Baromètre des flexilibiltés de consommation électrique
Le référentiel BACS Flex Ready® du GIMELEC
Proposé dans le cadre de la marque collective Flex Ready®
Ce référentiel est proposé par le GIMELEC dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la marque Flex Ready®.
Il vise à faciliter le déploiement des systèmes de pilotage des consommations d’électricité dans les bâtiments tertiaires publics et privés de France, selon les objectifs nationaux, ceci conformément aux engagements de la filière dans son Baromètre des flexilibiltés de consommation électrique. Il contribue à l'enjeu national d'une électrification massive et maitrisée des bâtiments, grâce au pilotage énergétique coordonné des usages du bâtiment.
Il est un support pragmatique à disposition des maitres d'ouvrage et gestionnaires de bâtiments pour faciliter l'expression de besoin en amont de leur projet, ainsi qu’à tous les acteurs impliqués dans la conception, la mise en service, le commissionnement, l’exploitation et la maintenance des systèmes de pilotage BACS. Il s'adresse également aux opérateurs d'effacement et au fournisseurs d'énergie qui souhaitent s'interfacer avec le BACS FlexReady®.
Il tient compte des normes et réglementations en vigueur et constitue le prérequis technique minimal pour doter le bâtiment d'un pilotage énergétique performant et consommer mois d’énergie et au bon moment, quand elle est moins chère et peu carbonée.
Ce fichier excel s'adresse plus particulièrement aux fournisseurs de solutions BACS. Cette version 1 accompagne le lancement officiel de la Marque Flex ready(r), elle s’enrichira des retours d’expérience autant que nécessaire.
Le BACS Flex Ready® - Version 1 | ©GIMELEC

## BACS FLEX READY V1
Le BACS Flex Ready®
Version 1 ¦ octobre 2026
Le Cahier des charges type du BACS conforme au décret BACS et aux normes en vigueur et son option Flex Ready®
FONCTIONNALITES DU BACS FLEX READY®
REGULATION | Chauffage | Régulation centralisée automatique de la production d'énergie et de la distribution
Régulation en fonction de la température extérieure
Régulation des émetteurs pièce par pièce
Régulation automatique avec programme horaire dans chaque zone
Régulation des réchauffeurs d'eau basée sur la température ambiante
| Climatisation et autres systèmes de refroidissement | Régulation centralisé automatique de la production d'énergie et de la distribution
Régulation en fonction de la température extérieure
Régulation pièce par pièce des émetteurs
Régulation automatique avec programme horaire dans chaque zone
Régulation des refroidisseurs d'eau basée sur la température ambiante
| Ventilation | Programmation centralisée (gestion des horaires et des calendriers)
Gestion marche/arrêt du débit d'air extérieur (gestion des polluants intérieur)
Régulation automatique de la température et de l'humidité de l'air introduit
Optimisation de la température de l'air ambiant (dans le cas air/eau)
Régulation de l'humidité en fonction du point de rosée
Protection contre le givre, régulation de surchauffe, refroidissement naturel nocturne, protection hors gel
| Régulation combinée partielle des systèmes CVC | Gestion de l'asservissement entre terminaux et production
| Equilibrage réseau hydraulique | Equilibrage statique de chaque émetteur et Equilibrage dynamique de groupe (>10 émetteurs)
| Eau chaude sanitaire | Régulation automatique avec programmation du temps de charge
Gestion du stockage ECS avec asservissements entre les divers modes de production (priorité à l'énergie renouvelable et décarbonée)
| Eclairage | Commande manuelle de l'intensité lumineuse pièce par pièce et par zone, avec une extinction centralisée
| Stores (recommandé) | Commande automatique des stores et des brises soleils selon ensoleillement
| IRVE (recommandé) | Commande marche arrêt
Modulation de la charge / délestage borne par borne
| Stockage (recommandé) | Pilotage du système de stockage électrochimique et/ou thermique
GESTION DE L'ENERGIE ET SUPERVISION | Gestion technique centralisée du bâtiment | Gestion des points de consigne de tous les équipements
Gestion des temps de fonctionnement
Gestion des tendances (températures, hygrométrie, pression, débit etc)
Gestion des plages horaires
Gestion des défauts et des alarmes (Supervision)
| Données énergétiques (EMS) | Suivi, enregistrement et analyse des données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques par zone fonctionnelle en continu et à pas de temps horaire
Restitution des données sous formes de tableaux de bord et rapport de suivi énergétique
Données énergétiques conservées et accessibles pendant 5 ans
Plan de comptage des énergies par usage
| Prédictions de flexibilité IA (optionnel) | Mise à disposition de forecasts de capacité de flexibilité (voir EMS)
COMMUNICATION | Système de communication | Mise en réseau de la gestion technique centralisée du bâtiment
Interopérabilité (extraction / importation des données de / vers la GTB)
COMMUNICATION SELON LA MARQUE Flex Ready ® | Communication standardisée avec les acteurs de la flexibilité | Accès à internet
Intégration de l'API Flex Ready® Agrégateur * + délivrance du rapport de test validé
Intégration de l'API Flex Ready® Fournisseur * + délivrance du rapport de test validé
Intégration de l'API écowatt de RTE
Intégration du socle de référence cyber BACS Flex Ready® (obligation de déclaration des précautions cyber intégrées sans exigence de niveau)
Intégration des fonctionnalités vers le compteur spécifiées par ENEDIS (optionnel)
RECOMMANDATIONS | Recommander les référentiels commissionnement, maintenance et exploitation des systèmes de pilotage Flex Ready® ¦ Consulter le cadre de référence Flex Ready
Le BACS Flex Ready® - Version 1 | ©GIMELEC

## API AGREGATEUR FLEX READY V1
API Flex Ready® BACS - Agrégateur V1
Version 1 ¦ octobre 2026
Ce document définit les API utilisées pour interfacer les CEMS (Customer Energy Management Systems) avec les opérateurs de flexibilité. Dans tous le document, ces opérateurs sont appelés "Service Provider", conformément à la terminologie 62746-4. Quand le bâtiment dispose d’un BACS (Building Automation and Control System), notamment quand la Directive EPBD l’exige, le CEMS est une fonction du BACS. Dans ce cas, on peut utiliser indifféremment le terme CEMS ou BACS.
Ces API sont définies en fonction de niveaux de fonctionnalité identifiés pour la fonction BEMS.
Chaque niveau de fonctionnalité correspond à un engagement contractuel.
Ce document est une première spécification de l'interface CEMS-Agrégateur. Elle intègre les éléments de la norme IEC 62746-4 qui sont pertinents sur le cas d'usage du bâtiment. Cette spécification pourra évoluer pour enrichir les services de flexibilité pris en compte et pour suivre les évolutions de la norme. Dans la mesure du possible, une compatibilité ascendante sera assurée.
1. Ce qu'est l'API.
Une API (Application Programming Interface) est l'interface que propose un serveur pour donner accès ou recevoir des informations d'un logiciel client externe.
Une API est donc composée :
- a : d'un logiciel sur le serveur (type script php) qui va exécuter une requête et retourner une informations
- b : d'une définition du format de la requête envoyée (par exemple sous forme de POST ou GET https)
- c : de la façon dont le client appelle cette fonctionnalité : c'est la partie visible de l'API
- d : d'une implémentation de cet appel de fonction (par exemple sous forme de librairie fournie).
Par exemple, une API pour demander une opération de flexibilité par le Service provider vers un CEMS selon un profil donné :
c : func askFlex(requestID: UUID, cems: CEMSID, asset: AssetID, flexProduct: FlexProductType, puissance: PowerTimeSeries) → Ack
· Le service provider envoie une référence de requête, l’ID du CEMS, l’asset concerné, le produit de flexibilité et le profil de puissance,
· En retour, le CEMS répond en acceptant ou refusant la demande.
a : le CEMS analyse la demande pour savoir s’il peut l’accepter.
b et d : c'est l'implémentation de la requête, qui pourra être disponible dans des libraires (“stack FlexReady”).
2. Rappel : Paramètres caractéristiques du CEMS.
Deux paramètres principaux sont pris en compte :
- la capacité du CEMS d'établir une prévision de ses consommations futures (horizon H + 2 à J + 2), potentiellement par usage.
- le choix du gestionnaire du bâtiment de s'engager sur un niveau de flexibilité.
Trois niveaux de CEMS considérés
Niveau 1 : CEMS sans capacité de prévision – pas d'engagement contractuel de flexibilité
Niveau 2 : CEMS sans capacité de prévision, avec engagement contractuel de flexibilité
Niveau 3 : CEMS avec capacité de prévision avec engagement contractuel de flexibilité – hors spec V1.
Les API sont cumulatives (niveau 2: le niveau 1 plus le spécifique du niveau 2).
Les API sont sécurisées, selon les exigences de cyber sécurité définies dans un document séparé.
La norme IEC 62746-4 définit dans l'annexe A la séquence d'échanges entre les acteurs pour le Use case: Incentive-based building energy management. L'API Flex Ready® se base sur cette séquence (jointe en fin de document) pour les échanges qu'elle traite.
3. Data model
Le Data model utilisé est basé sur la norme IEC 62746-4.
D'une façon générale, le CEMS dispose d'un identifiant mRID (CEMSID), créé lors de l'enregistrement FlexReady®. Cet identifiant est unique (selon le standard UUID) conformément à la IEC norme 62746-4 §5.1 Master resource identifiers.
Le CEMS contrôle des 'Assets', qui peuvent correspondre à un périmètre fonctionnel (Chauffage, IRVE…) ou à des zones du bâtiment, voire le bâtiment entier. Un nom d'Asset « WholeBuilding » est réservé pour le cas où le seul Asset pris en compte est le bâtiment entier. Dans ce cas, aucun autre AssetID n'est défini.
Les identifiants AssetID des Assets sont définis par le gestionnaire du Bâtiment. Ils sont communiqués au Service Provider dans le contrat. Il est recommandé d'utiliser un UUID pour les AssetID.
Note : Si l'Asset est un générateur, cet AssetID est un UUID, enregistré par le DSO. Différents Assets peuvent être gérés par différents Service Providers : l'API est ouverte à cette possibilité.
Une heure est exprimée en heure GMT. Les dates sont au format ISO 8601 :
Ainsi, pour les jours de la semaine : 1 : lundi, 2 : mardi, … 7 : dimanche
FloatQuantity est une valeur décimale accompagnée d'une unité (ex : W, kW)
Une PowerTimeSeries de puissance est une séquence [puissance : FloatQuantity, date : Date, début : Heure, fin : Heure] associée à une valeur décimale de résolution en secondes. Dans la première version de l'API, cette résolution est fixée à 15' (900 s).
Une requête de flexibilité correspond à un FlexProductType. Dans cette version de l'API, 2 types sont utilisés, selon l'horizon de temps de la requête :
- Hour ahead market (HAM)
- Day ahead market (DAM)
Certaines API retournent un code :
200 OK : Succès
202 Accepted : Demande acceptée avec succès
400 Bad Request : Erreur de format dans la requête
422 Un processable Entity : Erreur de validation métier
A ce stade, les API n'autorisent pas de données supplémentaires ; une analyse de l'impact cyber sécurité sera faite pour définir dans quelles conditions des variables supplémentaires pourraient être introduites par l'utilisateur.
4. API Niveau 1
Au niveau 1, le CEMS n'a pas la capacité d'estimer sa consommation à venir. Le bâtiment ne peut donc s'engager au résultat contractuellement avec le Service Provider, mais simplement à faire ses best efforts.
• Potentiel des assets du bâtiment : le Service provider interroge le serveur du bâtiment ; l'API fournit une information statique au Service provider, sur le potentiel théorique des assets qui peuvent entrer dans la flexibilité (qui peut être évaluée selon les méthodes GOFlex).
func getCEMSAssets(cems: CEMSID) → [MEPID: String, [(asset: AssetID, flexProduct: FlexProductType, potential: [PotentielFlex])]]
MEPID : Market Evaluation Product ID est le numéro de PdL.
AssetID est un String UUID.
Le type d’asset (une première liste est définie dans la norme IEC 62746-4 Table 25) sera introduit dans une future version de la spec.
Si l’asset est la bâtiment complet, UUID est celui du CEMS.
Protocole : Timeout : 60s. En cas de non-réponse, un message d'erreur est généré et enregistré. Si le CEMSID est erroné, le CEMS retourne une liste vide.
L'API fournit un tableau donnant pour chaque asset un potentiel de flex, en indiquant pour quel type de service de flexibilité.
Potentiel est un tableau de PotentielFlex (plusieurs éléments si on distingue en fonction de la saisonnalité par exemple). Dans la version 1, une seule valeur de potentiel, à l'instant de la requête. Le niveau de confiance n'est pas exploité en V1.
PotentielFlex est une structure de données contenant : la puissance, le délai de mobilisation (par défaut : 1 h), la durée max, le nombre d'activations dans la journée (par défaut 1, seule valeur acceptée en V1), les périodes horaires, optionnellement un niveau de confiance sur la mise en œuvre (exclu en V1). Le potentiel est celui valable à date.
PotetielFlex :
yearPeriod: (2025-03-25, 2025-06-30)
ActivationPeriods : (months: [1..12], weekDay: [1..7], hours: [Hour]) inside the yearPeriod
notification : Int Une durée exprimée en minutes
maxDuration: Int Une durée exprimée en minutes, depuis le début d'une période d'activation
maxActivationsPerDay: Int
confidence level : 1..5 1 minimum – 5 confiance totale - optionnel
Par exemple :
yearPeriod: ( 2025-03-25, 2025-06-30)
ActivationPeriods : (months: [3, 4, 6], weekDay: [6,7], hours: [10, 17]) : la flex peut être activée (sur cette période de l'année, tous les mois sauf Mai, les samedis et dimanche, à 10h GMT et 17h GMT, pour une durée maxDuration.
Les différentes yearPeriod doivent être cohérentes. En cas d’incohérence (par ex : un instant donné apparaissant dans 2 PotentielFlex), le résultat n'est pas garanti (en général, le premier qui correspond à la période sera pris en compte).
Un assetID est prédéfini pour le bâtiment complet. Si cet asset existe, la liste des assets en réponse ne doit contenir que seul asset.
• Envoi de requête de flexibilité : Le Service provider envoie une demande au CEMS (et génère un identifiant pour la requête) pour une période donnée, par asset (l'Asset peut être le bâtiment complet) ; mais sans avoir de garantie de respect. Pas de réponse attendue excepté un accusé de réception (ou notification d'erreur dans les données) qui permet au Service provider de relancer (1 fois en V1) sa requête en cas de non-réponse ou d'erreur.
func askFlex(requestID: UUID, cems: CEMSID, asset: AssetID, flexProduct: FlexProductType, puissance: PowerTimeSeries) → Ack.
Ack indique la bonne réception et le statut reçu / Refus (Yes / No) le CEMS ne s'engage pas (car niveau 1) : recuSansEngagement.
requestID est un UUID, à conserver par le Service Provider et le CEMS, en tant qu'élément de preuve éventuel.
FlexProductType est l'un des types définis dans la norme 62746-4
.
Les types utilisés dans cette version de l'API : RPD (Ramp Down : flexibilité à la baisse), optionnellement RPU (Ramp Up : flexibilité à la hausse), si l'asset est générateur.
Protocole : Timeout : 5s. Le CEMS n'a pas d'évaluation à faire, il indique seulement que la demande a été reçue, ou refusée, afin de permettre au Service provider d'intégrer cette requête dans ses calculs de potentiel de flex.
Le CEMS a pu vérifier que la demande est cohérente avec son potentiel de flex. L'absence de réponse vaut refus.
• Activation de la requête. Le Service provider informe le CEMS que la requête est retenue dans son plan d'activation L'activation est envoyée en tenant compte du délai de mobilisation. Le CEMS n'a pas d'engagement d’exécution (niveau1). Réponse attendue : YES/NO. Le requestID (UUID généré par l’émetteur) permet de garder une référence de la requête.
func activateFlexRequest(requestID : UUID, cems: CEMSID, asset : AssetID, flexProduct : FlexProductType, puissance : PowerTimeSeries) → Ack
Protocole : Timeout : 5s. Le CEMS n'a pas d'évaluation à faire, il indique seulement que la demande est acceptée ou refusée (YES/NO) et si acceptée, qu'il fera ses best efforts pour la satisfaire (l'incentive étant la rémunération prévue dans le contrat). En cas de non-réponse, le Service provider exclue cette requête de son plan d'activation.
• Annulation requête : absent en V1
func cancelFlexRequest(requestID: UUID) → Ack
Note : le service provider peut annuler la requête en renvoyant, en respectant le délai de mobilisation, la requête (avec le même requestID) avec un puissance = 0.
• Reporting du réalisé : Après la période d'activation, le Service Provider demande au CEMS la courbe de puissance appelée (à un pas de temps indiqué dans la PowerTimeSeries – fixe de 15' = 900s dans cette version de l'API-) sur la période de la requête de flexibilité, pour l'Asset considéré. Le CEMS répond par un tableau donnant, au pas d’échantillonnage retenu (15'), la puissance appelée par Asset (note : cems: CEMSID, asset: AssetID rappelés par sécurité, mais normalement redondant avec requestID. La définition du calcul du réalisé est à préciser dans le contrat. En V1 : valeur moyenne de la puissance sur la période.
func realiseFlexRequest (requestID: UUID, cems: CEMSID, asset: AssetID) → [(requestID: UUID, reported: PowerTimeSeries)]
Protocole : Timeout : 15’ (900 s). Le CEMS doit collecter des données (éventuellement lecture du compteur), ce qui justifie le timeout important. En cas de non-réponse, le Service Provider répète au maximum 1 fois sa requête puis génère un message d'erreur pour log. Si le Service provider détecte une puissance > potentiel de flex de l'asset : générer erreur dans le log.
5. API Niveau 2
Au niveau 2, le CEMS n'a pas la capacité d'estimer sa consommation ni donc sa flexibilité à venir. Le bâtiment peut déléguer cette prévision au Service provider pour s'engager contractuellement avec lui.
Au niveau 2, une proposition de flexibilité peut être accompagnée d'une proposition de prix. Le CEMS acceptera la proposition ou la rejettera en tenant éventuellement compte de cette proposition.
• Potentiel des assets du bâtiment : idem niveau 1
• Consommation instantanée par asset (moins d'une heure d'ancienneté) des assets qui peuvent entrer dans la flexibilité, à l'heure de la requête, pour chaque PdL (MEPID) concerné.
func getCEMSAssetsConsos (cems: CEMSID) → [pdl : MEPID, [(asset : AssetID, date : Date, heure : Heure, conso: FloatQuantity)]]
Protocole : Timeout : 15’ (900 s). Le CEMS doit collecter des données (éventuellement interrogation des assets), ce qui justifie le timeout important. En cas de non-réponse, le Service provider répète au maximum 1 fois sa requête puis génère un message d'erreur pour log.
• Consommation historique des assets.
Le CEMS a archivé ses consommations sur une durée d'historique à définir (dans le contrat, minimum 1 mois), en tant que valeur moyenne (ou pMax ultérieurement) sur un pas de temps (1 heure) défini dans le contrat. Le Service provider peut récupérer cet historique (par asset), ce qui lui donne une information très importante pour construire sa prévision :
func getCEMSAssetsHisto(cems: CEMSID, asset : AssetID) → [(date : Date, heure : Heure, conso : FloatQuantity)]
Protocole : Timeout : 60s. En cas de non-réponse, un message d'erreur est généré et loggé. Si le CEMSID ou l'AssetID est erroné, le CEMS retourne une liste vide.
Un historique de 1 mois correspond à 720 valeurs par asset.
• Le Service Provider envoie une proposition au CEMS avec offre de prix, qui l'accepte ou la refuse ou demande de renégocier dans sa Reponse.
func askFlexWithPrice (requestID: UUID, cems: CEMSID, asset: AssetID, flexProduct: FlexProductType, puissance: PowerTimeSeries, askingPrice: PriceTimeSeries) → Réponse
La réponse est explicite (acceptée, refusé, à modifier).
PriceTimeSeries: TimeSeries, avec valeur en €. En V1, 1 seul point. Son time window est le même que pour la puissance.
Note : Intègre les paramètres time window, amount, price (BidPriceSchedule) de la norme IEC 62746-4.
Protocole : Timeout : 15'. Le CEMS doit évaluer sa capacité à exécuter la demande de flex, ce qui justifie la durée du timeout. Si le CEMS ne sait pas évaluer, il doit refuser la demande pour cet asset. Si un identifiant est incorrect, le CEMS répond par un code erreur (identifiant inconnu).
En cas de non-réponse, la requête peut être répétée 1 fois.
Si le CEMS refuse, la requête n'est pas réémise.
Dans la version 1 du protocole, la modification ne peut porter que sur la puissance. Si le prix ne convient pas, réponse de refus.
Note: 62746-4 définit ProductBid as « a container which has two associations: the top being the MarketProduct (Energy, Reserve, Regulation, etc.) and the bottom association being the BidPriceSchedule ».
The BidPriceSchedule class captures data on three axes signifying:
1) The time window, e.g. from 6:00 to 7:00
2) The amount of service, e.g. 1 MWh
3) The asking price, e.g. 20 €/MWh
Dans le cas de l'API Flex, le MarketProduct est une demande de flexibilité (Regulation up or down : RPU, RPD).
Cette data askingPrice est optionnelle, dépendant de la nature du contrat (la valeur peut être définie par défaut). Le CEMS doit savoir s’il doit ou non-recevoir cette information.
Note : extrait de la norme (Table A.3)
• Le Service Provider envoie la confirmation de la requête (selon délai de mobilisation), identifiée par son requestID, au CEMS si celui-ci a accepté la demande initiale, pour activation.
func activateFlexRequest(requestID: UUID, cems: CEMSID, asset: AssetID, flexProduct : FlexProductType, puissance: PowerTimeSeries, askingPrice: PriceTimeSeries) → Ack
Protocole : Timeout : 5s. Pour accuser réception.
Réponse attendu : YES/NO. Pas de détails sur la raison du refus (la norme est en cours de définition sur ce point).
L'absence d'envoi de activateFlexRequest dans le délai d'activation (pour askFlexWithPrice) entraîne l'annulation de la requête initiale.
• Annulation de la confirmation de requête : absent en V1
func cancelConfirmation(requestID: String) → Ack
6. API Niveau 3
Au niveau 3, le CEMS aura la capacité d'estimer sa consommation et donc sa flexibilité à venir pour faire des propositions au Service provider et s'engage contractuellement avec le Service Provider.
Ce niveau 3 sera défini dans une phase ultérieure.
7. Validation des API
Pour obtenir le label FlexReady, avec niveau, le fournisseur du CEMS devra avoir vérifié qu'il respecte les interfaces définies.
Dans un premier temps, ceci sera fait par auto-déclaration, après exécution des scenarios de test sur l'émulateur.
Pour cela, Flex Ready met à disposition des acteurs :
- un émulateur de serveur de Service Provider (opérateur de flexibilité)
- un émulateur de CEMS avec les différents niveaux
- la définition de la séquence de test à effectuer (incluant des cas de données erronées).
L'émulateur fournit un rapport de test en fin de séquence, à joindre à l’auto-déclaration
8. Scenarios de test
L'échange des Identifiants (eg., CEMSID) est prédéfini au moment du contrat et ne fait pas partie de l'API. Ils sont entrés « en dur » dans l'émulateur.
Pour chaque API :
- Echange d'authentification, selon le protocole retenu (Oauth 2., à confirmer)
- Si l'identifiant (e.g., CEMSID) n'est pas reconnu, le CEMS ignore la requête et répond « Erreur ». Après une répétition (5) d'identifiant non valide, le CEMS alerte d'une possible tentative d'intrusion ou de déni de service.
- Envoi d'une requête valide
- Réponse : une fois en acceptation, une fois en refus
- Test de requêtes non valides (sur les dates, sur les AssetID, sur le volume…),
Les scenarios de test se présentent selon les diagrammes ci-dessous :
REFERENTIEL BACS Flex Ready ® GIMELEC - Juillet 2026 version 1

## API FOURNISSEUR FLEX READY V1
API Flex Ready® BACS - Fournisseur
Version 1 ¦ octobre 2026
Technical Documentation: API Supplier FlexReady requirements
To be certified as FlexReady, a supplier must provide an API that satisfies these requirements.
API Documentation - Supplier Signal
Version: 1.0
1. Introduction
This document describes the technical specifications required to develop an API compatible with our certification system. The goal is to enable a supplier to expose their power, cost, and CO₂ emission data for a given delivery point and over a defined time horizon.
The API must be a REST API and communicate exclusively in JSON (application/json).
The approach is designed to be flexible: apart from these 5 aspects (described in detail below):
- adhering to the endpoint,
- adhering to authentication method,
- adhering to versioning,
- adhering to data format,
- basic exception handling,
the choice of technologies, authentication mechanisms, or other specific feature is left to the developer's discretion.
2. Authentication
Suppliers API must use OAuth2 for authentication. OAuth2 is a standard authorization framework that allows secure access to resources via access tokens. These tokens are exchanged between the client and the server to validate and authorize API requests.
The access token must be included in the HTTP header of each request as follows:
Authorization: Bearer <access_token>
3. Versioning
To ensure backward compatibility and facilitate smooth updates, Suppliers API must implement versioning, following the FlexReady specifications version. The API version must be explicitly specified in the URL path, before the endpoint, as follows:
https://api.supplier.com/v1/endpoint
4. Endpoint
A single endpoint is required for the current version of the API.
Method: GET
URL: {base_url}/suppliers/commodity/prices
Description
This endpoint returns the supply signals (cost, power, CO₂) for a specific delivery point over a given time horizon, with a time step of one quarter-hour.
Query Parameters
Le BACS Flex Ready® - Version 1 | ©GIMELEC

## SPEC CYBER BACS FLEX READY V1
|  |  | Extrait du socle de référence cybersécurité du BACS Flex Ready du GIMELEC cliquer pour télécharger |  | Version 1 ¦ octobre 2026
Interface | ID de contrôle | Categorie de contrôle | Applicabilité | Titre du contrôle | Explication | Menaces concernées | Références menaces dans le document | Les preuves | Conforme / Non Conforme/ NA | Réserves Client | Commentaire entreprise
Interface #1 (OE - BACS) | C-1 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Validation des entrées du BACS | Validation des données d'entrée de l'API . Valider et assainir toutes les entrées de l'utilisateur et rejeter les caractères ou entrées inattendus - concerne le BACS | Attaque par injection SQL, attaque par injection de commandes, attaque par injection NoSQL, Cross-Site Scripting (XSS) | T-API-001, T-API-002, T-API-003, T-API-006 | Vérifier si la validation des entrées exigée dans la spécification de l'API est suffisante et définir la méthodologie de test.
Interface #1 (OE - BACS) | C-2 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des appareils et des hôtes se connectant à l'API | Mettre en place un pare-feu d'application Web (WAF) pour utiliser la liste blanche des entrées plutôt que la liste noire. | Attaque par injection SQL, attaque par injection de commandes, attaque par injection NoSQL | T-API-001, T-API-002, T-API-003 | Démontrer la mise en place du parfeu et l'implementation de la liste blanche.
Interface #1 (OE - BACS) | C-4 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Validation des sorties du BACS. | Validation des données de sortie de l'API: restreindre et assainir les commandes de sortie avant de les renvoyer aux utilisateurs. | Attaque par injection de commandes | T-API-002 | Démontrer que le trafic de sortie de l'API est un message structuré pour la communication: l'unicité de l'instance, le format ou la cohérence des données.
Interface #1 (OE - BACS) | C-18 | Assainissement et filtrage | Socle minimal | Surveiller et bloquer requêtes non autorisées et les requêtes répétées | L'enregistrement et l'analyse des tentatives d'accès à l'API pour détecter et bloquer les tentatives d'accès non autorisées et les tentatives d'accès répétées. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter la configuration permettant de surveiller les tentatives d'accès non autorisé et les tentatives répétées au serveur API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-23 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Définir des en-têtes "Access-Control-Allow-Origin" stricts | La spécification #http-access-control-allow-origin prescrit le contenu de l'en-tête échangé entre les web serveurs et les navigateurs. Il restreint les demandes de charge utile en dehors du domaine d'origine configuré. Se référer au guide https://fetch.spec.whatwg.org/ - http-access-control-allow-origin | Mauvaise configuration CORS | T-API-012 | Fournir préconisations pour configurer l'"Access- Control-Allow-Origin" dans les demandes de charge utile de l'API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-5 | Authentification | Socle minimal | Authentification du BACS auprès des hôtes externes | Authentification forte de l'API BACS auprès des hôtes externes. Utiliser les protocoles d'authentification OAuth 2.0, OpenID Connect. | Accès non autorisé, altération des paramètres de l'API | T-API-004, T-API-010 | Fournir la spécification du mécanisme d'authentification utilisé par l'API
Interface #1 (OE - BACS) | C-6 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Expiration et révocation pour l'authentification du BACS et de ses hôtes externes. | Authentifier l'API BACS auprès des hôtes externes. Utiliser des jetons sécurisés (JWT) avec mécanisme d'expiration et de révocation. Se référer au guide https://cyber.gouv.fr/le-referentiel-general-de-securite-rgs | Accès non autorisé | T-API-004 | Démontrer que l'authentification de l'API est basée sur Secure JWT et qu'elle est mise en œuvre conformément aux recommandations.
Interface #1 (OE - BACS) | C-14 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utilisation de certificats émis par une autorité de certification de confiance pour assurer l'authentification des hôtes externes et de l'API BACS. | Les hôtes et les BACS doivent utiliser des certificats TLS/SSL émis par des autorités de certification de certification de confiance. | Transmission de données non sécurisée, Altération des paramètres de l'API | T-API-007, T-API-010 | Démontrer la distribution de certificats délivrés par une autorité de certification de confiance et s'assurer que les certificats sont validés aux deux extrémités (TLS mutuel).
Interface #1 (OE - BACS) | C-9 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Empêcher les demandes d'origines croisée | Utiliser SameSite, un mécanisme de sécurité du navigateur qui détermine si les cookies d'un site web sont inclus dans des requêtes provenant d'autres sites web. Configurer les cookies avec l'attribut SameSite=strict ou SameSite=Lax pour empêcher les demandes d'origine croisée. Se référer au guide https://cyber.gouv.fr/le-referentiel-general-de-securite-rgs | Falsification des requêtes intersites (CSRF) | T-API-005 | Démontrer que Samesite a été activé et qu'il limite les requêtes intersites conformément aux préconisations.
Interface #1 (OE - BACS) | C-7 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Contrôle d'accès pour les hôtes externes lors de la communication avec l'API. | Mettre en œuvre un système RBAC et appliquer le principe du moindre privilège. | Accès non autorisé | T-API-004 | Liste des recommandations et des primitives disponible. Il est recommandé d'utiliser à moyen terme Oauth 2.0/ Active Directory.
Interface #1 (OE - BACS) | C-11 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Prévention des attaques XSS (Cross-site scripting) | Appliquer un en-tête de politique de sécurité du contenu strict pour limiter l'exécution des scripts et prévenir les attaques XSS. L'objectif est de limiter les ressources qu'une page peut charger (telles que les scripts et les images) et restreindre/interdire la possibilité pour une page d'en référencer d'autres. | Scripts intersites (XSS) | T-API-006 | Fournir des préconisations pour configurer les requetes de l'API CSP (Content Security Policy) afin de contrôler ressources, en particulier les ressources javascript, qu'un document est autorisé à charger.
Interface #1 (OE - BACS) | C-3 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Ne pas utiliser les commandes Shell. | Utiliser uniquement les bibliothèques incluses dans langage de programmation sans exécution directe de commandes Shell sur le serveur de l'API. | Attaque par injection de commandes | T-API-002 | Démontrer l'absence de commande système.
Interface #1 (OE - BACS) | C-8 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Utilisation de jetons anti-CSRF | Utiliser des jetons anti-CSRF pour restreindre les requêtes utilisateurs aux sites légitimes. Générer et valider un jeton unique pour chaque session avec une demande de changement d'état envoyée via un en-tête personnalisé. | Falsification des requêtes intersites (CSRF) | T-API-005 | Démontrer la génération de jetons contenant les actions autorisées et leur insertion dans les demandes API pour empêcher les actions non autorisées.
Interface #1 (OE - BACS) | C-10 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Encodage de la sortie | L'encodage des sorties transforme les caractères spéciaux de la balise script en leurs équivalents codés HTML, empêchant ainsi l'exécution du script dans le navigateur. Encoder toutes les entrées de l'utilisateur avant de les inclure dans une réponse de l'API. | Scripts intersites (XSS) | T-API-006 | Fournir des préconisations pour configurer le codage de sortie des requêtes API afin de s'assurer que les données sont traitées comme du texte en clair, ce qui permet d'éviter les attaques XSS.
Interface #1 (OE - BACS) | C-19 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Éviter d'exposer les "Endpoint" sensibles en environnement ouvert. | Protection des interfaces aux "Endpoints" sensibles connectés au BACS: ports inutilisés, adresses IP des ports libres, etc. | Points d'accès non sécurisés | T-API-009 | Rapport listant tous les ports : Accessible librement, Accessible avec authentification ou Fermés.
Interface #1 (OE - BACS) | C-20 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Audit des vulnérabilités des "Endpoint" | Auditer régulièrement les "Endpoints" de l'API pour détecter les ports inutilisés, ports libres, etc. | Points d'accès non sécurisés | T-API-009 | Fournir le rapport d'audit et la preuve de mise en conformité.
Interface #1 (OE - BACS) | C-21 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Empêcher les accès aux adresses IP internes | Bloquer les requêtes vers les adresses IP internes (127.0.0.1, localhost) pour qu'elles ne soient pas envoyées par le serveur API. | Falsification des requêtes côté serveur (SSRF) | T-API-011 | Démontrer que les requêtes internes de l'API serveur sont bloquées
Interface #1 (OE - BACS) | C-24 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Restreindre le partage des ressources entre origines multiples (politiques CORS). | Mécanisme de protection contre les CORS inappropriés par l'utilisation de méthodes et d'en-têtes approuvés pour les charges utiles de l'API. | Mauvaise configuration CORS | T-API-012 | Fournir le guide de configuration et la liste des méthodes et des bibliothèques autorisées pour le développement des charges utiles de l'API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-12 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la couche application | Rediriger tout le trafic HTTP vers HTTPS. Chiffrement des données entre l'API BACS et les hôtes externes. | Divulgation de données | T-API-007 | Démontrer que le trafic de l'API se fait toujours par HTTPS
Interface #1 (OE - BACS) | C-13 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la couche transport | Utiliser des protocoles de chiffrement robustes tels que TLS 1.2/ 1.3 pour l'échange d'informations entre les API BACS et les hôtes externes. Se référer aux guides https://cyber.gouv.fr/sites/default/files/2021/03/anssi-guide-selection_crypto-1.0.pdf https://cyber.gouv.fr/publications/recommandations-de-securite-relatives-tls | Divulgation de données Altération des paramètres de l'API | T-API-007, T-API-010 | Fournir la spécification selon laquelle l'API utilise le mécanisme de Chiffrement TLS et montrer que la sélection des paramètres de TLS est conforme aux préconisations des guides.
Interface #1 (OE - BACS) | C-15 | Chiffrement | Socle minimal | Protection des communications bidirectionnelles entre l'API BACS et les hôtes externes. | Utiliser WebSocket, un protocole bidirectionnel, full-duplex utilisé dans les communications client-serveurs, qui démarre à partir de ws:// ou wss://. | Transmission de données non sécurisée | T-API-007 | Démontrer que le protocole HTTPS sur SSL/TLS est crypté à l'aide du mécanisme WSS.
Interface #1 (OE - BACS) | C-22 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Mettre en place une liste blanche d'Url d'hôtes externes. | Une liste blanche d'URL permet de restreindre les requêtes sortantes à une liste prédéfinie de domaines ou de services. Liste blanche d'URL pour les connexions de l'API vers les hôtes externes. | Falsification des requêtes côté serveur (SSRF) | T-API-011 | Fournir des préconisations pour contrôler les URL accédant aux requêtes du serveur API
Interface #1 (OE - BACS) | C-26 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Protéger l'intégrité des log entre l'API et les hôtes externes. | Utiliser le hachage cryptographique et les signatures numériques pour protéger l'intégrité des log entre l'API et les hôtes externes. Valider l'intégrité des logs régulièrement. | Enregistrement et surveillance non sécurisés | T-API-013 | Démontrer les clés hachées et identifier signatures sur la communication de données et indiquer l'extension de JSON qui prend en charge la signature numérique correspondant à la charge utile de l'API. Fournir le rapport d'audit et la preuve de mise en conformité.
Interface #1 (OE - BACS) | C-16 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Limitation du nombre de requêtes | Appliquer des limites par utilisateur et/ou par IP. La limitation des adresses IP permet de limiter le nombre d'appareils qui se connectent à l'API. La limitation du nombre d'utilisateurs permet de limiter de nombre de requêtes dans un temps donné. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter les procédures de limitation du débit IP pour restreindre les demandes au serveur API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-17 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Rejet des requêtes ayant une charge utile supérieure surdimensionnée. | Fixer une taille maximale pour la charge utile afin de rejeter les demandes surdimensionnées. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter la configuration pour bloquer les demandes surdimensionnées au serveur API
Interface #1 (OE - BACS) | C-25 | Journaux de log | En fonction de l'analyse de risque | Assurer une journalisation complète et éviter d'enregistrer des informations sensibles inutiles | Assurer un enregistrement détaillé des données du serveur API, telles que les pics de demande, les consignes de délestage, ... en évitant l'enregistrement d'informations sensibles ou privées telles que les IPI des utilisateurs, mots de passe, informations sur les clés, etc. | Enregistrement et surveillance non sécurisés | T-API-013 | Décrire le mécanisme et le contenu des évènements enregistrés.
BACS Classiques | C-51 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Serveur proxy pour accéder au BACS (PAM) | Mettre en œuvre un PAM pour gérer le contrôle d'accès au BACS et transmettre les journaux au SIEM. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir des préconisations pour configurer le PAM et le SIEM
Interface #2 (TS - BACS) | C-35 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Désactiver la commande "monlist" si le protocole NTP est utilisé pour la synchronisation du temps. | monlist est une commande de débogage qui permet d'extraire des informations de l'installation de surveillance sur le trafic associé au service NTP. La connaissance de ces informations facilite la multiplication des requêtes. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Demonter que la commande monlist de NTP est desactivée.
BACS Classiques | C-48 | Bonnes pratiques | Socle minimal | Sécuriser les accès administrateurs | Fournir une fonctionnalité permettant de protéger l'accès administrateur aux contrôleurs BACS et aux "usages pilotés". | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Démontrer les mécanismes sécurisés pour protéger les accès administrateur aux contrôleurs BACS, aux serveurs, aux logiciels etc.
Interface #2 (TS - BACS) | C-30 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement et authentification des paquets IP en transit | Utiliser IPSec pour chiffrer et authentifier les paquets IP en transit, garantissant ainsi une synchronisation temporelle sécurisée et le chiffrement des messages de synchronisation temporelle. | Attaque de type Man-in-the-Middle | T-TS-002 | Fournir les guides de configuration IPSec
BACS Classiques | C-49 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Installation systématique des correctifs de sécurité approuvés | Maintenir une liste des correctifs liés aux vulnérabilités et documenter les procédures d'installation des BACS et des installations dans l'environnement des BACS. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir la liste des correctifs pour les différentes vulnérabilités et les procédures d'installation.
Interface #2 (TS - BACS) | C-32 | Protection contre le rejeu | En fonction de l'analyse de risque | Protection contre le rejeu - Serveur de temps multiples | Mettre en place plusieurs serveurs de temps pour vérifier les réponses des différents serveurs et détecter les divergences. | Rejeu | T-TS-003 | Décrire l'utilisation des serveurs de temps mis en place et la détection de divergence.
Interface #2 (TS - BACS) | C-33 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des appareils et des hôtes se connectant au serveur de temps. | Utiliser NTP/TCP pour le filtrage à l'aide d'ACL et de pare-feu. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Démontrer l'implémentation des dispositifs NTP ou TCP et le contrôle d'accès aux serveurs de temps
BACS Classiques | C-50 | Bonnes pratiques | Socle minimal | Installation sécurisée des logiciels. | Fournir les procédures d'installation (et mise à jour) des logiciels, les modes opératoires autorisés (connexion à un serveur authentifié, clé USB chiffrée, …) les vérifications (logiciels à signature numérique, ...) et les guides de configuration. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir des préconisations pour l'installation de logiciels sécurisés
Interface #2 (TS - BACS) | C-27 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Déployer les versions sécurisées des protocoles de synchronisation du temps | Utiliser des protocoles de synchronisation du temps tels que NTPv4 avec NTS ou PTP authentifié. | Attaque par usurpation d'identité (spoofing) | T-TS-001 | Fournir des préconisations pour configurer le protocole NTP sécurisé
Interface #2 (TS - BACS) | C-28 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Activer les mécanismes de Chiffrement et d'authentification pour le trafic de synchronisation temporelle | Les mécanismes de chiffrement et d'authentification du protocole de synchronisation temporelle peuvent être réalisés en utilisant MD5 et HMAC. | Attaque par usurpation d'identité (spoofing) | T-TS-001 | Démontrer l'implémentation du Chiffrement et de l'authentification pour le protocole de synchronisation temporelle.
Interface #2 (TS - BACS) | C-29 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la communication entre le BEMS/BACS et les serveurs de temps | Le chiffrement des messages de synchronisation temporelle peut être réalisé à l'aide de TLS 1.2/1.3 ou de VPN. | Attaque de type Man-in-the-Middle | T-TS-002 | Fournir les guides de configuration TLS ou du VPN
Interface #2 (TS - BACS) | C-34 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Protection du serveur de temps | Limitation du nombre d'adresses IP simultanées pour limiter le nombre d'appareils requérant une synchronisation avec le serveur de temps dans une tranche de temps donnée. Limitation des demandes NTP entrantes dans une tranche de temps donnée afin de réduire la portée des attaques DDoS. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Décrire et démontrer la mise en œuvre des procédures de protection du serveur de temps.
Interface #2 (TS - BACS) | C-31 | Protection contre le rejeu | En fonction de l'analyse de risque | Protection contre le rejeu - Identifiants de paquets | Le mécanisme de protection contre le rejeu des messages de synchronisation temporelle peut être mis en œuvre en conservant un cache des identifiants de paquets récemment vus, tels que les nonces ou les numéros de séquence. | Rejeu | T-TS-003 | Démontrer la mise en œuvre des identifiants de paquets.
Interface #3 (US - BACS) | C-40 | Anti-sabotage | En fonction de l'analyse de risque | Validation/ intégrité des données des capteurs. | Les données reçues des capteurs sont vérifiées par rapport aux plages prévues et/ou des capteurs redondants sont installés pour augmenter la confiance dans les données collectées et/ou l'intégrité des données est contrôlée par un mécanisme cryptographique. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Décrire et vérifier la présence des fonctionnalités disponibles
Interface #3 (US - BACS) | C-45 | Anti-sabotage | En fonction de l'analyse de risque | Détection d'altération physique ou de tentatives d'accès physique | Mettre en œuvre des mécanismes anti-sabotage (alarmes sonores, alerte, …) pour les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0040 | Fournir des fonctionnalités permettant de générer des alertes sur les accès physiques qui sont définis dans le cadre de la politique de securité locale des "usages pilotés".
Interface #3 (US - BACS) | C-42 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Authentifier les "usages pilotés". | Utiliser DNSSEC (DNS Security Extensions) pour s'assurer que les réponses DNS sont authentiques et n'ont pas été altérées avant d'établir la communication des "usages pilotés" avec le contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer le système DNSSEC.
Interface #3 (US - BACS) | C-43 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des connexions des "usages pilotés" aux contrôleurs BACS. | Mettre en place une liste blanche d'adresses IP afin de n'autoriser que les adresses IP connues à communiquer avec le contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les fonctionnalités permettant de filtrer les adresses IP autorisées (liste blanche) et de bloquer les adresses IP non autorisées.
Interface #3 (US - BACS) | C-44 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Restreindre l'accès physique aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS critiques au seul personnel autorisé. | Mettre en place un mécanisme de sécurité physique pour les dispositifs locaux, les capteurs, les équipements et les contrôleurs BACS considérés comme critiques. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir des recommandations à mettre en œuvre pour limiter l'accès physique aux éléments critiques du système (contrôleurs et "usages pilotés").
Interface #3 (US - BACS) | C-36 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utiliser des mots de passe et une authentification multifactorielle | Utiliser des mots de passe robustes et mettre en œuvre l'authentification multifactorielle (MFA) pour tous les contrôleurs et les appareilsliés aux "usages pilotés". En configuration distante (Oauth 2.0) et locale. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Vérification de l'inventaire des mécanismes d'authentification locale ou à distance aux contrôleurs et aux "usages pilotés"
Interface #3 (US - BACS) | C-39 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utiliser des méthodes d'authentification des "usages pilotés". comme les certificats numériques | Mise en œuvre de l'authentification des "usages pilotés" à l'aide de certificats numériques pour authentifier les dispositifs de confiance se connectant localement au contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer les certificats numériques
Interface #3 (US - BACS) | C-41 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Mettre en place un contrôle d'accès pour les "usages pilotés". | Utiliser des systèmes de contrôle d'accès au réseau (NAC) pour vérifier les adresses MAC des "usages pilotés" avant de les autoriser à se connecter au contrôleur BACS | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer le contrôle d'accès au réseau
Interface #3 (US - BACS) | C-37 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Désactiver les protocoles non sécurisés | Pour garantir le chiffrement des données entre les contrôleurs BACS et les utilisateurs, utilisez le protocole BACNet-SC au lieu du protocole BACnet. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les fonctionnalités permettant de déployer les bus de terrain sécurisés
Interface #3 (US - BACS) | C-38 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrer les communications entre les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Mettre en place une communication chiffrée lors de l'accès à distance aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS afin de prévenir les attaques MitM. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Démontrer que les communications à distance entre les ""usages pilotés"" et le contrôleur BACS sont chiffrées à l'aide de protocoles sécurisés.
Interface #3 (US - BACS) | C-46 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Prévention des attaques DDos entre les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Limiter et filtrer les requêtes aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS pour se protéger contre les attaques DDoS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0041 | Fournir des moyens de limiter le débit IP et de filtrer le trafic conformement à la politique de sécurité locale concernant les les requêtes aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS.
Interface #3 (US - BACS) | C-47 | Journaux de log | En fonction de l'analyse de risque | Enregistrer tous les événements fonctionnels | Le BACS doit fournir une fonction permettant d'enregistrer les événements normaux et anormaux liés aux échanges avec les "usages pilotés". | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0042 | Démontrer la présence de journaux dans le contrôleur BACS recensant les événements normaux et les activités anormales pour chaque "usages pilotés". Ainsi que les mécanismes d'alimentation et stockage de ces journaux.
Specifications cyber du BACS Flex Ready®
SOCLE MINIMAL
Le BACS Flex Ready® - Version 1 | ©GIMELEC

## RAPPORT TEST API AGREGATEUR
Rapport de test API Flex Ready® BACS - Agrégateur
Version 1 ¦ octobre 2026
API BACS - Agrégateur v1
Rapport de session de test
Détail de la session
Date de création
Identifiant
Utilisateur
Niveau de flexibilité
Journal d'exécution
LOGO constructeur du système de pilotage
Bilan
La session de test est validée.
Le BACS Flex Ready® - Version 1 | ©GIMELEC

## RAPPORT TEST API FOURNISSEUR
Rapport de test API Flex Ready® BACS - Fournisseur
Version 1 ¦ octobre 2026
API BACS - Agrégateur v1
Rapport de session de test
Détail de la session
Date de création
Identifiant
Utilisateur
Niveau de flexibilité
Journal d'exécution
LOGO constructeur du système de pilotage
Bilan
La session de test est validée.
Le BACS Flex Ready® - Version 1 | ©GIMELEC

## PV BACS FLEX READY V1
Le BACS Flex Ready®
Version 1 ¦ octobre 2026
Le Cahier des charges type du BACS conforme au décret BACS et aux normes en vigueur et son option Flex Ready®
SPECIFICATIONS DU BACS FLEX READY® |  |  | Conforme | Non conforme | Non applicable | Réserve client | Commentaire de l'entreprise
REGULATION | Chauffage | Régulation centralisée automatique de la production d'énergie et de la distribution
Régulation en fonction de la température extérieure
Régulation des émetteurs pièce par pièce
Régulation automatique avec programme horaire dans chaque zone
Régulation des réchauffeurs d'eau basée sur la température ambiante
| Climatisation et autres systèmes de refroidissement | Régulation centralisé automatique de la production d'énergie et de la distribution
Régulation en fonction de la température extérieure
Régulation pièce par pièce des émetteurs
Régulation automatique avec programme horaire dans chaque zone
Régulation des refroidisseurs d'eau basée sur la température ambiante
| Ventilation | Programmation centralisée (gestion des horaires et des calendriers)
Gestion marche/arrêt du débit d'air extérieur (gestion des polluants intérieur)
Régulation automatique de la température et de l'humidité de l'air introduit
Optimisation de la température de l'air ambiant (dans le cas air/eau)
Régulation de l'humidité en fonction du point de rosée
Protection contre le givre, régulation de surchauffe, refroidissement naturel nocturne, protection hors gel
| Régulation combinée partielle des systèmes CVC | Gestion de l'asservissement entre terminaux et production
| Equilibrage réseau hydraulique | Equilibrage statique de chaque émetteur et Equilibrage dynamique de groupe (>10 émetteurs)
| Eau chaude sanitaire | Régulation automatique avec programmation du temps de charge
Gestion du stockage ECS avec asservissements entre les divers modes de production (priorité à l'énergie renouvelable et décarbonée)
| Eclairage | Commande manuelle de l'intensité lumineuse pièce par pièce et par zone, avec une extinction centralisée
| Stores (recommandé) | Commande automatique des stores et des brises soleils selon ensoleillement
| IRVE (recommandé) | Commande marche arrêt
Modulation de la charge / délestage borne par borne
| Stockage (recommandé) | Pilotage du système de stockage électrochimique et/ou thermique
GESTION DE L'ENERGIE ET SUPERVISION | Gestion technique centralisée du bâtiment | Gestion des points de consigne de tous les équipements
Gestion des temps de fonctionnement
Gestion des tendances (températures, hygrométrie, pression, débit etc)
Gestion des plages horaires
Gestion des défauts et des alarmes (Supervision)
| Données énergétiques (EMS) | Suivi, enregistrement et analyse des données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques par zone fonctionnelle en continu et à pas de temps horaire
Restitution des données sous formes de tableaux de bord et rapport de suivi énergétique
Données énergétiques conservées et accessibles pendant 5 ans
Plan de comptage des énergies par usage
| Prédictions de flexibilité IA (optionnel) | Mise à disposition de forecasts de capacité de flexibilité (voir EMS)
COMMUNICATION | Système de communication | Mise en réseau de la gestion technique centralisée du bâtiment
Interopérabilité (extraction / importation des données de / vers la GTB)
COMMUNICATION SELON LA MARQUE Flex Ready ® | Communication standardisée avec les acteurs de la flexibilité | Accès à internet
Intégration de l'API Flex Ready® Agrégateur + délivrance du rapport de test validé
Intégration de l'API Flex Ready® Fournisseur * + délivrance du rapport de test validé
Intégration de l'API écowatt de RTE
Intégration du socle de référence cyber BACS Flex Ready® (obligation de déclaration des précautions cyber intégrées sans exigence de niveau)
Intégration des fonctionnalités vers le compteur spécifiées par ENEDIS (optionnel)
RECOMMANDATIONS | Recommander les référentiels commissionnement, maintenance et exploitation des systèmes de pilotage Flex Ready® ¦ Consulter le cadre de référence Flex Ready
Le BACS Flex Ready® - Version 1 | ©GIMELEC

## PV SPEC CYBER BACS FLEX READY
|  |  | Extrait du socle de référence cybersécurité du BACS Flex Ready du GIMELEC cliquer pour télécharger |  | Version 1 ¦ octobre 2026
Interface | ID de contrôle | Categorie de contrôle | Applicabilité | Titre du contrôle | Explication | Menaces concernées | Références menaces dans le document | Les preuves | Conforme / Non Conforme/ NA | Réserves Client | Commentaire entreprise | Conforme | Non conforme | Non applicable | Réserve client | Commentaire de l'entreprise
Interface #1 (OE - BACS) | C-1 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Validation des entrées du BACS | Validation des données d'entrée de l'API . Valider et assainir toutes les entrées de l'utilisateur et rejeter les caractères ou entrées inattendus - concerne le BACS | Attaque par injection SQL, attaque par injection de commandes, attaque par injection NoSQL, Cross-Site Scripting (XSS) | T-API-001, T-API-002, T-API-003, T-API-006 | Vérifier si la validation des entrées exigée dans la spécification de l'API est suffisante et définir la méthodologie de test.
Interface #1 (OE - BACS) | C-2 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des appareils et des hôtes se connectant à l'API | Mettre en place un pare-feu d'application Web (WAF) pour utiliser la liste blanche des entrées plutôt que la liste noire. | Attaque par injection SQL, attaque par injection de commandes, attaque par injection NoSQL | T-API-001, T-API-002, T-API-003 | Démontrer la mise en place du parfeu et l'implementation de la liste blanche.
Interface #1 (OE - BACS) | C-4 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Validation des sorties du BACS. | Validation des données de sortie de l'API: restreindre et assainir les commandes de sortie avant de les renvoyer aux utilisateurs. | Attaque par injection de commandes | T-API-002 | Démontrer que le trafic de sortie de l'API est un message structuré pour la communication: l'unicité de l'instance, le format ou la cohérence des données.
Interface #1 (OE - BACS) | C-18 | Assainissement et filtrage | Socle minimal | Surveiller et bloquer requêtes non autorisées et les requêtes répétées | L'enregistrement et l'analyse des tentatives d'accès à l'API pour détecter et bloquer les tentatives d'accès non autorisées et les tentatives d'accès répétées. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter la configuration permettant de surveiller les tentatives d'accès non autorisé et les tentatives répétées au serveur API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-23 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Définir des en-têtes "Access-Control-Allow-Origin" stricts | La spécification #http-access-control-allow-origin prescrit le contenu de l'en-tête échangé entre les web serveurs et les navigateurs. Il restreint les demandes de charge utile en dehors du domaine d'origine configuré. Se référer au guide https://fetch.spec.whatwg.org/ - http-access-control-allow-origin | Mauvaise configuration CORS | T-API-012 | Fournir préconisations pour configurer l'"Access- Control-Allow-Origin" dans les demandes de charge utile de l'API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-5 | Authentification | Socle minimal | Authentification du BACS auprès des hôtes externes | Authentification forte de l'API BACS auprès des hôtes externes. Utiliser les protocoles d'authentification OAuth 2.0, OpenID Connect. | Accès non autorisé, altération des paramètres de l'API | T-API-004, T-API-010 | Fournir la spécification du mécanisme d'authentification utilisé par l'API
Interface #1 (OE - BACS) | C-6 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Expiration et révocation pour l'authentification du BACS et de ses hôtes externes. | Authentifier l'API BACS auprès des hôtes externes. Utiliser des jetons sécurisés (JWT) avec mécanisme d'expiration et de révocation. Se référer au guide https://cyber.gouv.fr/le-referentiel-general-de-securite-rgs | Accès non autorisé | T-API-004 | Démontrer que l'authentification de l'API est basée sur Secure JWT et qu'elle est mise en œuvre conformément aux recommandations.
Interface #1 (OE - BACS) | C-14 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utilisation de certificats émis par une autorité de certification de confiance pour assurer l'authentification des hôtes externes et de l'API BACS. | Les hôtes et les BACS doivent utiliser des certificats TLS/SSL émis par des autorités de certification de certification de confiance. | Transmission de données non sécurisée, Altération des paramètres de l'API | T-API-007, T-API-010 | Démontrer la distribution de certificats délivrés par une autorité de certification de confiance et s'assurer que les certificats sont validés aux deux extrémités (TLS mutuel).
Interface #1 (OE - BACS) | C-9 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Empêcher les demandes d'origines croisée | Utiliser SameSite, un mécanisme de sécurité du navigateur qui détermine si les cookies d'un site web sont inclus dans des requêtes provenant d'autres sites web. Configurer les cookies avec l'attribut SameSite=strict ou SameSite=Lax pour empêcher les demandes d'origine croisée. Se référer au guide https://cyber.gouv.fr/le-referentiel-general-de-securite-rgs | Falsification des requêtes intersites (CSRF) | T-API-005 | Démontrer que Samesite a été activé et qu'il limite les requêtes intersites conformément aux préconisations.
Interface #1 (OE - BACS) | C-7 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Contrôle d'accès pour les hôtes externes lors de la communication avec l'API. | Mettre en œuvre un système RBAC et appliquer le principe du moindre privilège. | Accès non autorisé | T-API-004 | Liste des recommandations et des primitives disponible. Il est recommandé d'utiliser à moyen terme Oauth 2.0/ Active Directory.
Interface #1 (OE - BACS) | C-11 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Prévention des attaques XSS (Cross-site scripting) | Appliquer un en-tête de politique de sécurité du contenu strict pour limiter l'exécution des scripts et prévenir les attaques XSS. L'objectif est de limiter les ressources qu'une page peut charger (telles que les scripts et les images) et restreindre/interdire la possibilité pour une page d'en référencer d'autres. | Scripts intersites (XSS) | T-API-006 | Fournir des préconisations pour configurer les requetes de l'API CSP (Content Security Policy) afin de contrôler ressources, en particulier les ressources javascript, qu'un document est autorisé à charger.
Interface #1 (OE - BACS) | C-3 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Ne pas utiliser les commandes Shell. | Utiliser uniquement les bibliothèques incluses dans langage de programmation sans exécution directe de commandes Shell sur le serveur de l'API. | Attaque par injection de commandes | T-API-002 | Démontrer l'absence de commande système.
Interface #1 (OE - BACS) | C-8 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Utilisation de jetons anti-CSRF | Utiliser des jetons anti-CSRF pour restreindre les requêtes utilisateurs aux sites légitimes. Générer et valider un jeton unique pour chaque session avec une demande de changement d'état envoyée via un en-tête personnalisé. | Falsification des requêtes intersites (CSRF) | T-API-005 | Démontrer la génération de jetons contenant les actions autorisées et leur insertion dans les demandes API pour empêcher les actions non autorisées.
Interface #1 (OE - BACS) | C-10 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Encodage de la sortie | L'encodage des sorties transforme les caractères spéciaux de la balise script en leurs équivalents codés HTML, empêchant ainsi l'exécution du script dans le navigateur. Encoder toutes les entrées de l'utilisateur avant de les inclure dans une réponse de l'API. | Scripts intersites (XSS) | T-API-006 | Fournir des préconisations pour configurer le codage de sortie des requêtes API afin de s'assurer que les données sont traitées comme du texte en clair, ce qui permet d'éviter les attaques XSS.
Interface #1 (OE - BACS) | C-19 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Éviter d'exposer les "Endpoint" sensibles en environnement ouvert. | Protection des interfaces aux "Endpoints" sensibles connectés au BACS: ports inutilisés, adresses IP des ports libres, etc. | Points d'accès non sécurisés | T-API-009 | Rapport listant tous les ports : Accessible librement, Accessible avec authentification ou Fermés.
Interface #1 (OE - BACS) | C-20 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Audit des vulnérabilités des "Endpoint" | Auditer régulièrement les "Endpoints" de l'API pour détecter les ports inutilisés, ports libres, etc. | Points d'accès non sécurisés | T-API-009 | Fournir le rapport d'audit et la preuve de mise en conformité.
Interface #1 (OE - BACS) | C-21 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Empêcher les accès aux adresses IP internes | Bloquer les requêtes vers les adresses IP internes (127.0.0.1, localhost) pour qu'elles ne soient pas envoyées par le serveur API. | Falsification des requêtes côté serveur (SSRF) | T-API-011 | Démontrer que les requêtes internes de l'API serveur sont bloquées
Interface #1 (OE - BACS) | C-24 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Restreindre le partage des ressources entre origines multiples (politiques CORS). | Mécanisme de protection contre les CORS inappropriés par l'utilisation de méthodes et d'en-têtes approuvés pour les charges utiles de l'API. | Mauvaise configuration CORS | T-API-012 | Fournir le guide de configuration et la liste des méthodes et des bibliothèques autorisées pour le développement des charges utiles de l'API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-12 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la couche application | Rediriger tout le trafic HTTP vers HTTPS. Chiffrement des données entre l'API BACS et les hôtes externes. | Divulgation de données | T-API-007 | Démontrer que le trafic de l'API se fait toujours par HTTPS
Interface #1 (OE - BACS) | C-13 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la couche transport | Utiliser des protocoles de chiffrement robustes tels que TLS 1.2/ 1.3 pour l'échange d'informations entre les API BACS et les hôtes externes. Se référer aux guides https://cyber.gouv.fr/sites/default/files/2021/03/anssi-guide-selection_crypto-1.0.pdf https://cyber.gouv.fr/publications/recommandations-de-securite-relatives-tls | Divulgation de données Altération des paramètres de l'API | T-API-007, T-API-010 | Fournir la spécification selon laquelle l'API utilise le mécanisme de Chiffrement TLS et montrer que la sélection des paramètres de TLS est conforme aux préconisations des guides.
Interface #1 (OE - BACS) | C-15 | Chiffrement | Socle minimal | Protection des communications bidirectionnelles entre l'API BACS et les hôtes externes. | Utiliser WebSocket, un protocole bidirectionnel, full-duplex utilisé dans les communications client-serveurs, qui démarre à partir de ws:// ou wss://. | Transmission de données non sécurisée | T-API-007 | Démontrer que le protocole HTTPS sur SSL/TLS est crypté à l'aide du mécanisme WSS.
Interface #1 (OE - BACS) | C-22 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Mettre en place une liste blanche d'Url d'hôtes externes. | Une liste blanche d'URL permet de restreindre les requêtes sortantes à une liste prédéfinie de domaines ou de services. Liste blanche d'URL pour les connexions de l'API vers les hôtes externes. | Falsification des requêtes côté serveur (SSRF) | T-API-011 | Fournir des préconisations pour contrôler les URL accédant aux requêtes du serveur API
Interface #1 (OE - BACS) | C-26 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Protéger l'intégrité des log entre l'API et les hôtes externes. | Utiliser le hachage cryptographique et les signatures numériques pour protéger l'intégrité des log entre l'API et les hôtes externes. Valider l'intégrité des logs régulièrement. | Enregistrement et surveillance non sécurisés | T-API-013 | Démontrer les clés hachées et identifier signatures sur la communication de données et indiquer l'extension de JSON qui prend en charge la signature numérique correspondant à la charge utile de l'API. Fournir le rapport d'audit et la preuve de mise en conformité.
Interface #1 (OE - BACS) | C-16 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Limitation du nombre de requêtes | Appliquer des limites par utilisateur et/ou par IP. La limitation des adresses IP permet de limiter le nombre d'appareils qui se connectent à l'API. La limitation du nombre d'utilisateurs permet de limiter de nombre de requêtes dans un temps donné. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter les procédures de limitation du débit IP pour restreindre les demandes au serveur API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-17 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Rejet des requêtes ayant une charge utile supérieure surdimensionnée. | Fixer une taille maximale pour la charge utile afin de rejeter les demandes surdimensionnées. | Attaques de type DoS ou DDoS | T-API-008 | Documenter la configuration pour bloquer les demandes surdimensionnées au serveur API
Interface #1 (OE - BACS) | C-25 | Journaux de log | En fonction de l'analyse de risque | Assurer une journalisation complète et éviter d'enregistrer des informations sensibles inutiles | Assurer un enregistrement détaillé des données du serveur API, telles que les pics de demande, les consignes de délestage, ... en évitant l'enregistrement d'informations sensibles ou privées telles que les IPI des utilisateurs, mots de passe, informations sur les clés, etc. | Enregistrement et surveillance non sécurisés | T-API-013 | Décrire le mécanisme et le contenu des évènements enregistrés.
BACS Classiques | C-51 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Serveur proxy pour accéder au BACS (PAM) | Mettre en œuvre un PAM pour gérer le contrôle d'accès au BACS et transmettre les journaux au SIEM. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir des préconisations pour configurer le PAM et le SIEM
Interface #2 (TS - BACS) | C-35 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Désactiver la commande "monlist" si le protocole NTP est utilisé pour la synchronisation du temps. | monlist est une commande de débogage qui permet d'extraire des informations de l'installation de surveillance sur le trafic associé au service NTP. La connaissance de ces informations facilite la multiplication des requêtes. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Demonter que la commande monlist de NTP est desactivée.
BACS Classiques | C-48 | Bonnes pratiques | Socle minimal | Sécuriser les accès administrateurs | Fournir une fonctionnalité permettant de protéger l'accès administrateur aux contrôleurs BACS et aux "usages pilotés". | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Démontrer les mécanismes sécurisés pour protéger les accès administrateur aux contrôleurs BACS, aux serveurs, aux logiciels etc.
Interface #2 (TS - BACS) | C-30 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement et authentification des paquets IP en transit | Utiliser IPSec pour chiffrer et authentifier les paquets IP en transit, garantissant ainsi une synchronisation temporelle sécurisée et le chiffrement des messages de synchronisation temporelle. | Attaque de type Man-in-the-Middle | T-TS-002 | Fournir les guides de configuration IPSec
BACS Classiques | C-49 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Installation systématique des correctifs de sécurité approuvés | Maintenir une liste des correctifs liés aux vulnérabilités et documenter les procédures d'installation des BACS et des installations dans l'environnement des BACS. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir la liste des correctifs pour les différentes vulnérabilités et les procédures d'installation.
Interface #2 (TS - BACS) | C-32 | Protection contre le rejeu | En fonction de l'analyse de risque | Protection contre le rejeu - Serveur de temps multiples | Mettre en place plusieurs serveurs de temps pour vérifier les réponses des différents serveurs et détecter les divergences. | Rejeu | T-TS-003 | Décrire l'utilisation des serveurs de temps mis en place et la détection de divergence.
Interface #2 (TS - BACS) | C-33 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des appareils et des hôtes se connectant au serveur de temps. | Utiliser NTP/TCP pour le filtrage à l'aide d'ACL et de pare-feu. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Démontrer l'implémentation des dispositifs NTP ou TCP et le contrôle d'accès aux serveurs de temps
BACS Classiques | C-50 | Bonnes pratiques | Socle minimal | Installation sécurisée des logiciels. | Fournir les procédures d'installation (et mise à jour) des logiciels, les modes opératoires autorisés (connexion à un serveur authentifié, clé USB chiffrée, …) les vérifications (logiciels à signature numérique, ...) et les guides de configuration. | Attaques sur les BACS classiques | BACS | Fournir des préconisations pour l'installation de logiciels sécurisés
Interface #2 (TS - BACS) | C-27 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Déployer les versions sécurisées des protocoles de synchronisation du temps | Utiliser des protocoles de synchronisation du temps tels que NTPv4 avec NTS ou PTP authentifié. | Attaque par usurpation d'identité (spoofing) | T-TS-001 | Fournir des préconisations pour configurer le protocole NTP sécurisé
Interface #2 (TS - BACS) | C-28 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Activer les mécanismes de Chiffrement et d'authentification pour le trafic de synchronisation temporelle | Les mécanismes de chiffrement et d'authentification du protocole de synchronisation temporelle peuvent être réalisés en utilisant MD5 et HMAC. | Attaque par usurpation d'identité (spoofing) | T-TS-001 | Démontrer l'implémentation du Chiffrement et de l'authentification pour le protocole de synchronisation temporelle.
Interface #2 (TS - BACS) | C-29 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la communication entre le BEMS/BACS et les serveurs de temps | Le chiffrement des messages de synchronisation temporelle peut être réalisé à l'aide de TLS 1.2/1.3 ou de VPN. | Attaque de type Man-in-the-Middle | T-TS-002 | Fournir les guides de configuration TLS ou du VPN
Interface #2 (TS - BACS) | C-34 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Protection du serveur de temps | Limitation du nombre d'adresses IP simultanées pour limiter le nombre d'appareils requérant une synchronisation avec le serveur de temps dans une tranche de temps donnée. Limitation des demandes NTP entrantes dans une tranche de temps donnée afin de réduire la portée des attaques DDoS. | Attaque d'amplification | T-TS-004 | Décrire et démontrer la mise en œuvre des procédures de protection du serveur de temps.
Interface #2 (TS - BACS) | C-31 | Protection contre le rejeu | En fonction de l'analyse de risque | Protection contre le rejeu - Identifiants de paquets | Le mécanisme de protection contre le rejeu des messages de synchronisation temporelle peut être mis en œuvre en conservant un cache des identifiants de paquets récemment vus, tels que les nonces ou les numéros de séquence. | Rejeu | T-TS-003 | Démontrer la mise en œuvre des identifiants de paquets.
Interface #3 (US - BACS) | C-40 | Anti-sabotage | En fonction de l'analyse de risque | Validation/ intégrité des données des capteurs. | Les données reçues des capteurs sont vérifiées par rapport aux plages prévues et/ou des capteurs redondants sont installés pour augmenter la confiance dans les données collectées et/ou l'intégrité des données est contrôlée par un mécanisme cryptographique. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Décrire et vérifier la présence des fonctionnalités disponibles
Interface #3 (US - BACS) | C-45 | Anti-sabotage | En fonction de l'analyse de risque | Détection d'altération physique ou de tentatives d'accès physique | Mettre en œuvre des mécanismes anti-sabotage (alarmes sonores, alerte, …) pour les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0040 | Fournir des fonctionnalités permettant de générer des alertes sur les accès physiques qui sont définis dans le cadre de la politique de securité locale des "usages pilotés".
Interface #3 (US - BACS) | C-42 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Authentifier les "usages pilotés". | Utiliser DNSSEC (DNS Security Extensions) pour s'assurer que les réponses DNS sont authentiques et n'ont pas été altérées avant d'établir la communication des "usages pilotés" avec le contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer le système DNSSEC.
Interface #3 (US - BACS) | C-43 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des connexions des "usages pilotés" aux contrôleurs BACS. | Mettre en place une liste blanche d'adresses IP afin de n'autoriser que les adresses IP connues à communiquer avec le contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les fonctionnalités permettant de filtrer les adresses IP autorisées (liste blanche) et de bloquer les adresses IP non autorisées.
Interface #3 (US - BACS) | C-44 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Restreindre l'accès physique aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS critiques au seul personnel autorisé. | Mettre en place un mécanisme de sécurité physique pour les dispositifs locaux, les capteurs, les équipements et les contrôleurs BACS considérés comme critiques. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir des recommandations à mettre en œuvre pour limiter l'accès physique aux éléments critiques du système (contrôleurs et "usages pilotés").
Interface #3 (US - BACS) | C-36 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utiliser des mots de passe et une authentification multifactorielle | Utiliser des mots de passe robustes et mettre en œuvre l'authentification multifactorielle (MFA) pour tous les contrôleurs et les appareilsliés aux "usages pilotés". En configuration distante (Oauth 2.0) et locale. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Vérification de l'inventaire des mécanismes d'authentification locale ou à distance aux contrôleurs et aux "usages pilotés"
Interface #3 (US - BACS) | C-39 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utiliser des méthodes d'authentification des "usages pilotés". comme les certificats numériques | Mise en œuvre de l'authentification des "usages pilotés" à l'aide de certificats numériques pour authentifier les dispositifs de confiance se connectant localement au contrôleur BACS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer les certificats numériques
Interface #3 (US - BACS) | C-41 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Mettre en place un contrôle d'accès pour les "usages pilotés". | Utiliser des systèmes de contrôle d'accès au réseau (NAC) pour vérifier les adresses MAC des "usages pilotés" avant de les autoriser à se connecter au contrôleur BACS | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les éléments nécessaires pour configurer le contrôle d'accès au réseau
Interface #3 (US - BACS) | C-37 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Désactiver les protocoles non sécurisés | Pour garantir le chiffrement des données entre les contrôleurs BACS et les utilisateurs, utilisez le protocole BACNet-SC au lieu du protocole BACnet. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Fournir les fonctionnalités permettant de déployer les bus de terrain sécurisés
Interface #3 (US - BACS) | C-38 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrer les communications entre les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Mettre en place une communication chiffrée lors de l'accès à distance aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS afin de prévenir les attaques MitM. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-004 | Démontrer que les communications à distance entre les ""usages pilotés"" et le contrôleur BACS sont chiffrées à l'aide de protocoles sécurisés.
Interface #3 (US - BACS) | C-46 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Prévention des attaques DDos entre les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS. | Limiter et filtrer les requêtes aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS pour se protéger contre les attaques DDoS. | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0041 | Fournir des moyens de limiter le débit IP et de filtrer le trafic conformement à la politique de sécurité locale concernant les les requêtes aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS.
Interface #3 (US - BACS) | C-47 | Journaux de log | En fonction de l'analyse de risque | Enregistrer tous les événements fonctionnels | Le BACS doit fournir une fonction permettant d'enregistrer les événements normaux et anormaux liés aux échanges avec les "usages pilotés". | Menaces sur les usages pilotés. | T-US-0042 | Démontrer la présence de journaux dans le contrôleur BACS recensant les événements normaux et les activités anormales pour chaque "usages pilotés". Ainsi que les mécanismes d'alimentation et stockage de ces journaux.
Specifications cyber du BACS Flex Ready®
SOCLE MINIMAL
Le BACS Flex Ready® - Version 1 | ©GIMELEC